АДМИНИСТРАЦИЯ муниципального района Похвистневский Самарской области ПОСТАНОВЛЕНИЕ 09.02.2026 № 90 г. Похвистнево Об актуализации на 2026 год Порядка (плана) действий по ликвидации последствий аварийных ситуаций в сфере теплоснабжения на территории Муниципального района Похвистневский Самарской области

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в РФ», Федеральным законом от 27.07.2010 №190-ФЗ «О теплоснабжении», приказа Министерства энергетики Российской Федерации от 13.11.2024 № 2234 «Об утверждении Правил обеспечения готовности к отопительному периоду и Порядка проведения оценки обеспечения готовности к отопительному периоду» Администрация Муниципального района Похвистневский Самарской области

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Актуализировать на 2026 год Порядок (план) действий по ликвидации последствий аварийных ситуаций в сфере теплоснабжения на территории муниципального района Похвистневский Самарской области (далее – ПЛАС).

2. Настоящее постановление подлежит размещению на официальном сайте Администрации района в сети Интернет (за исключением разделов: 2. Сценарии наиболее вероятных аварий и наиболее опасных по последствиям аварий, а также источники (места) их возникновения; 4. Состав сил и средств для локализации и ликвидации аварийных ситуаций; 5. Дислокация сил и средств для локализации и ликвидации аварийных ситуаций).

3. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на заместителя Главы района по капитальному строительству, архитектуре и градостроительству, жилищно-коммунальному и дорожному хозяйству С.В. Райкова.

Глава района                                                      	А.В. Шахвалов

Приложение

к постановлению администрации

муниципального района Похвистневский

Самарской области

от 09.02.2026 №90

ПОРЯДОК (ПЛАН) ДЕЙСТВИЙ ПО ЛИКВИДАЦИИ ПОСЛЕДСТВИЙ АВАРИЙНЫХ СИТУАЦИЙ В СФЕРЕ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ НА ТЕРРИТОРИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ПОХВИСТНЕВСКИЙ САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ

г. Похвистнево

2026 год

Содержание

| Раздел 1.Общие сведения | 4 |
| --- | --- |
| Раздел 2. Сценарии наиболее вероятных аварий и наиболее опасных по последствиям аварий, а также источники (места) их возникновения (не подлежит опубликованию) | 51 |
| Раздел 3. Количество сил и средств, используемых для локализации и ликвидации последствий аварий на объекте теплоснабжения (далее-силы и средства). | 61 |
| Раздел 4. Состав сил и средств для локализации и ликвидации аварийных ситуаций | 67 |
| Раздел 5. Дислокация сил и средств при локализации и ликвидации аварийных ситуаций. Раздел 6. Порядок и процедура организации взаимодействия сил и средств, а также организаций функционирующих в системах теплоснабжения | 68 72 |
| Раздел 7. Перечень мероприятий, направленных на обеспечение безопасности населения (в случае если в результате аварий на объекте теплоснабжения может возникнуть угроза безопасности населения) | 77 |
| Раздел 8. Порядок организации материально-технического, инженерного и финансового обеспечения операций по локализации и ликвидации аварий на объекте теплоснабжения | 80 |
| Раздел 9. Документы и инструкции используемые для ликвидации последствий аварийных ситуаций в системе централизованного теплоснабжения. | 82 |

# Раздел 1. Общие сведения

  - Основные положения разработки (актуализации) порядка (плана) действий по ликвидации последствий аварийных ситуаций в сфере теплоснабжения.

## 1.1.1Общие положения:

Настоящий «Порядок (план) действий по ликвидации последствий аварийных ситуаций в сфере теплоснабжения на территории муниципального района Похвистневский (далее – ПЛАС) разработан во исполнение требований пункта 1 части 3 статьи 20 Федерального закона от 27.07.2010 № 190-ФЗ «О теплоснабжении», с учетом положений:

- Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»;

- Федерального закона от 27.07.2006 №149-ФЗ «Об информации, информационных технологиях и о защите информации»;

- Федерального закона от 23.11.2009 № 261-ФЗ «Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности, и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации»;

- постановления Правительства Российской Федерации от 22.02.2012 № 154 «О требованиях к схемам теплоснабжения, порядку их разработки и утверждения»;

- постановления Правительства Российской Федерации от 16.05.2014 № 452 «Правила определения плановых и расчета фактических значений показателей надежности и энергетической эффективности объектов теплоснабжения, а также определения достижения организацией, осуществляющей регулируемые виды деятельности в сфере теплоснабжения, указанных плановых значений»;

- приказа Министерства энергетики Российской Федерации от 14.05.2025 № 511 «Об утверждении Правил технической эксплуатации объектов теплоснабжения и теплопотребляющих установок»;

- приказа Министерства энергетики Российской Федерации от 13.11.2024 № 2234 «Об утверждении Правил обеспечения готовности к отопительному периоду и Порядка проведения оценки обеспечения готовности к отопительному периоду»;

- схемой теплоснабжения сельского поселения Новое Мансуркино муниципального района Похвистневский,  схемой теплоснабжения  сельского поселения Мочалеевка, схемой теплоснабжения сельского поселения Савруха, схемой теплоснабжения сельского поселения Подбельск, схемой теплоснабжения  сельского поселения Малый Толкай, схемой теплоснабжения сельского поселения Большой Толкай, схемой теплоснабжения сельского поселения Красные Ключи; схемой теплоснабжения  сельского  поселения Малое Ибряйкино; схемой теплоснабжения сельского  поселения Старопохвистнево; схемой теплоснабжения сельского  поселения Старый Аманак; схемой теплоснабжения  сельского  поселения Кротково; схемой теплоснабжения  сельского  поселения Алькино; схемой теплоснабжения сельского  поселения Рысайкино; схемой теплоснабжения сельского  поселения Староганькино; схемой теплоснабжения сельского  поселения Среднее Аверкино актуализированными на 2026 год постановлением Администрацией муниципального района Похвистневский от 31.03.2025г. №271а.

- иных действующих нормативно-правовых актов по теме документа.

ПЛАС определяет порядок действий персонала при ликвидации последствий аварийных ситуаций и является обязательным для исполнения всеми ответственными лицами, указанными в нем. Должностные лица должны знать и руководствоваться Планом действий в пределах установленных им обязанностей по складывающейся обстановке.

Объектами, рассматриваемыми в ПЛАС, являются - системы централизованного теплоснабжения на территории муниципального района Похвистневский, включая источники тепловой энергии, магистральные и разводящие тепловые сети), системы теплопотребления.

ПЛАС должен находиться:

а) в администрации муниципального района  Похвистневский Самарской области;

б) в организациях, функционирующих в системах теплоснабжения на территории муниципального района Похвистневский;

в) в экстренных оперативных службах, обеспечивающих безопасность при локализации и ликвидации аварийных ситуаций для функционирования систем теплоснабжения муниципального образования;

д) в организации, управляющей многоквартирными домами на территории муниципального района Похвистневский Самарской области.

Ответственность за разработку (актуализацию) ПЛАС возлагается на заместителя Главы муниципального района Похвистневский по капитальному строительству, архитектуре и градостроительству, жилищно-коммунальному и дорожному хозяйству.

ПЛАС размещается после его утверждения на официальном сайте администрации муниципального района Похвистневский в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» с электронным адресом http:// http://www.pohr.ru/  в течение 5 рабочих дней со дня его утверждения (актуализации).

## 1.1.2 Основные понятия и термины

В настоящем ПЛАС используются следующие основные понятия и термины:

«Авария на объектах теплоснабжения» – отказ элементов систем, сетей и источников теплоснабжения, повлекший к прекращению подачи тепловой энергии потребителям и абонентам на отопление более 6 часов и горячее водоснабжение на период более 8 часов;

«Инцидент» – отказ или повреждение оборудования и (или) сетей, отклонение   от установленных режимов, нарушение федеральных законов, нормативно - правовых актов и технических документов, устанавливающих правила ведения работ на производственном объекте, включая:

«Технологический отказ» - вынужденное отключение или ограничение работоспособности оборудования, приведшее к нарушению процесса производства и (или) передачи тепловой энергии потребителям, если они не содержат признаков аварии;

«Функциональный отказ» - неисправности оборудования (в том числе резервного и вспомогательного), не повлиявшие на технологический процесс производства и (или) передачи тепловой энергии, а также неправильное действие защиты и автоматики, ошибочные действия персонала, если они не привели к ограничению потребителей и снижению качества отпускаемой энергии;

«Капитальный ремонт» – ремонт, выполняемый для восстановления технических и экономических характеристик объекта до значений, близких к проектным, с заменой или восстановлением любых составных частей;

«Коммунальные ресурсы» – горячая вода, холодная вода, тепловая энергия, электрическая энергия, используемые для предоставления коммунальных услуг;

«Коммунальные услуги» – деятельность исполнителя по оказанию услуг по холодному водоснабжению, горячему водоснабжению, водоотведению, электроснабжению и отоплению, обеспечивающая комфортные условия проживания граждан в жилых помещениях;

«Мониторинг состояния системы теплоснабжения» – комплексная система наблюдений, оценки и прогноза состояния тепловых сетей и объектов теплоснабжения (далее - мониторинг);

«Неисправность» – другие нарушения в работе системы теплоснабжения, при которых не выполняется хотя бы одно из требований, определенных технологическим процессом;

«Потребитель» лицо, приобретающее тепловую энергию (мощность), теплоноситель для использования на принадлежащих ему на праве собственности или ином законном основании теплопотребляющих установках либо для оказания коммунальных услуг в части горячего водоснабжения и отопления;

«Управляющая организация» – юридическое лицо, независимо от организационно-правовой формы, управляющее многоквартирным домом на основании договора управления многоквартирным домом;

«Ресурсоснабжающая организация» – юридическое лицо, независимо от организационно-правовой формы, осуществляющее продажу коммунальных ресурсов;

«Система теплоснабжения» совокупность источников тепловой энергии   и теплопотребляющих установок, технологически соединенных тепловыми сетями;

«Текущий ремонт» – ремонт, выполняемый для поддержания технических и экономических характеристик объекта в заданных пределах с заменой и (или) восстановлением отдельных быстроизнашивающихся составных частей и деталей;

«Тепловая сеть» – совокупность устройств (включая центральные тепловые пункты, насосные станции), предназначенных для передачи тепловой энергии, теплоносителя от источников тепловой энергии до теплопотребляющих установок;

«Тепловой пункт» – совокупность устройств, предназначенных для присоединения к тепловым сетям систем отопления, вентиляции, кондиционирования воздуха, горячего водоснабжения и технологических теплоиспользующих установок промышленных и сельскохозяйственных предприятий, жилых и общественных зданий (индивидуальные – для присоединения систем теплопотребления одного здания или его части; центральные – то же, двух зданий или более);

«Техническое обслуживание» – комплекс операций или операция по поддержанию работоспособности или исправности изделия (установки) при использовании его (ее) по назначению, хранению или транспортировке;

«Технологические нарушения» – нарушения в работе системы теплоснабжения и работе эксплуатирующих организаций в зависимости от характера и тяжести последствий (воздействие на персонал; отклонение параметров энергоносителя; экологическое воздействие; объем повреждения оборудования; другие факторы снижения надежности) подразделяются на инцидент и аварию.

## 1.1.3 Цели, задачи, обязанности.

ПЛАС разрабатывается (актуализируется) в целях координации и взаимосвязанных действий руководителей и работников структурных подразделений администрации муниципального района Похвистневский, организации, управляющей многоквартирными домами, организаций, функционирующих в системах теплоснабжения, ресурсоснабжающих организаций (электро-, газоснабжения, водопроводно-канализационного хозяйства), оперативных служб, при решении вопросов, связанных с локализацией и ликвидацией аварийных ситуаций на системах теплоснабжения.

ПЛАС решает в муниципальном районе Похвистневский следующие задачи:

- обеспечение надежной эксплуатации систем теплоснабжения;

-повышение эффективности функционирования объектов систем теплоснабжения;

- мобилизация усилий всех административных и инженерных служб в муниципальном образовании для локализации и ликвидации последствий аварийных ситуаций в системах теплоснабжения;

- поддержание необходимых параметров теплоносителей и обеспечение нормативного температурного режима в зданиях и сооружениях при возникновении аварийной ситуации;

- снижение последствий аварийных ситуаций в системах теплоснабжения, информирование ответственных лиц о возможных аварийных ситуациях с указанием причин их возникновения и действиям по ликвидации последствий.

Взаимоотношения организаций, функционирующих в системах теплоснабжения с потребителями, определяются заключенными между ними договорами теплоснабжения, в рамках действующего законодательства Российской Федерации. Ответственность указанных лиц определяется балансовой принадлежностью инженерных сетей и фиксируется в акте разграничения балансовой принадлежности и эксплуатационной ответственности сторон, прилагаемом к договору теплоснабжения.

Организации, функционирующие в системах теплоснабжения для надежного теплоснабжения потребителей должны обеспечивать:

- своевременное и качественное техническое обслуживание, и ремонт теплопотребляющих систем, а также разработку и выполнение, согласно договору теплоснабжения, графиков ограничения и отключения теплопотребляющих установок при временном недостатке тепловой мощности или топлива на источниках теплоснабжения;

- допуск работников специализированных организаций, с которыми заключены договоры на техническое обслуживание и ремонт теплопотребляющих систем на объекты в любое время суток.

При возникновении незначительных повреждений на тепловых сетях, эксплуатирующая организация оповещает о повреждениях ЕДДС муниципального района Похвистневский.

При возникновении неисправностей и аварий на тепловых сетях, вызванных технологическим нарушением на инженерных сооружениях и коммуникациях, срок устранения, которых превышает на отопление 6 часов, руководство по локализации и ликвидации аварий возлагается на администрацию и комиссию по чрезвычайным ситуациям администрацию  муниципального района Похвистневский.

Ликвидация нештатных ситуаций на объектах жилищно-коммунального хозяйства муниципального образования осуществляется в соответствии с настоящим ПЛАС.

Финансирование расходов на проведение непредвиденных аварийно-ремонтных работ и пополнение аварийного запаса материальных ресурсов для устранения аварийных ситуаций на объектах жилищно - коммунального хозяйства осуществляется в установленном порядке за счет средств, предусмотренных в резервном фонде  бюджета администрации муниципального района Похвистневский и организаций жилищно-коммунального комплекса на текущий финансовый год.

Работы по устранению технологических нарушений на инженерных сетях, связанные с нарушением благоустройства территории, производятся ресурсоснабжающими организациями и их подрядными организациями.

Восстановление асфальтового покрытия, газонов и зеленых насаждений на уличных проездах, газонов на внутриквартальных и дворовых территориях после выполнения ремонтных работ на инженерных сетях производятся за счет владельцев инженерных сетей, на которых возникла аварийная ситуация.

Собственники земельных участков, по которым проходят инженерные коммуникации для надежного теплоснабжения потребителей, обязаны:

- осуществлять контроль  за содержанием охранных зон инженерных сетей, в том числе за своевременной очисткой от горючих отходов, мусора, тары, опавших листьев, сухой травы, а также обеспечивать круглосуточный доступ для обслуживания и ремонта инженерных коммуникаций;

- не допускать в пределах охранных зон инженерных сетей и сооружений возведения несанкционированных построек, складирования материалов, устройства свалок, посадки деревьев, кустарников и т.п.;

- обеспечивать, по требованию владельца инженерных коммуникаций, снос несанкционированных построек и посаженных в охранных зонах деревьев и кустарников;

- принимать меры, в соответствии с действующим законодательством, к лицам, допустившим устройство в охранной зоне инженерных коммуникаций постоянных или временных предприятий торговли, парковки транспорта, рекламных щитов и т.д.;

- компенсировать затраты, связанные с восстановлением или переносом из охранной зоны инженерных коммуникаций построек и сооружений, а также с задержкой начала производства аварийных или плановых работ из-за наличия несанкционированных сооружений.

Собственники земельных участков, организации, ответственные за содержание территории, по которым проходят инженерные коммуникации, эксплуатирующие организации, сотрудники органов внутренних дел, жители при обнаружении технологических нарушений (вытекание горячей воды или выход пара из трубопроводов тепловых сетей, образование провалов и т.п.) обязаны:

- принять меры по ограждению опасной зоны и предотвращению доступа посторонних лиц в зону технологического нарушения до прибытия аварийных служб;

- незамедлительно информировать обо всех происшествиях, связанных с повреждением объектов теплоснабжения администрацию муниципального района, диспетчерскую службу ресурсоснабжающих организаций, ЕДДС.

Владелец или арендатор встроенных нежилых помещений (подвалов, чердаков, мансард и др.), по которым проложены сети теплоснабжения, при использовании этих помещений под склады или другие объекты, обязан обеспечить беспрепятственный доступ представителей исполнителя коммунальных услуг и (или) специализированных организаций, обслуживающих данные системы, для их осмотра, ремонта или технического обслуживания.

Организацией, управляющей многоквартирными домами, обеспеченными централизованным теплоснабжением должны быть доведены до жителей в них проживающих любым доступным способом адреса и номера телефонов организаций, функционирующих в системах теплоснабжения для сообщения о возникновении технологических нарушений работы и аварийных ситуациях системах теплоснабжения.

## 1.1.4 Краткая характеристика муниципального образования

      - Административное деление, население

Похвистневский район образован Постановлением Президиума ВЦИК от 06.12.1929 г.

Похвистневский район расположен в лесостепной зоне на северо-востоке области, на расстоянии 159 км от областного центра г. Самара, граничит с Бугурусланским районом Оренбургской области, Кинель – Черкасским, Исаклинским, Сергиевским и Камышлинским районами, центр – г. Похвистнево.

Территория района – 211 тыс. га, в том числе сельхозугодий- 139 тыс. га, пашни – 103,5 тыс. га. Земельная площадь района, занятая под лесами и кустарниками, составляет 53,6 тыс. га.

Транспортная инфраструктура района сформирована автомобильными дорогами регионального значения и Куйбышевской железной дорогой.

Население района составляет 25332 человека.

Карта района:

Рисунок 0.1 – Карта (схема) границ муниципального района Похвистневский Самарской области

Список населенных пунктов с численностью в них населения, входящих в границы муниципального образования, по состоянию на 01.01.2025, представлен в Таблице 1.1.1

Таблица 1.1.1 – Сведения о численности постоянного населения сельских населенных пунктов муниципального района Похвистневский Самарской области

| Наименование муниципальных образований и населенных пунктов | 20101) | 20212) | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Похвистневский муниципальный район |  |  |  |  |  |  |
| 15 сельских поселений, 79 сельских населенных пунктов |  |  |  |  |  |  |
| Всего по району | 29027 | 26558 | 26410 | 25962 | 25635 | 25332 |
| Сельское поселение Среднее Аверкино | 2960 | 2652 | 2633 | 2594 | 2537 | 2519 |
| Сельское поселение Алькино | 2027 | 1890 | 1889 | 1855 | 1848 | 1839 |
| Сельское поселение Большой Толкай | 1769 | 1648 | 1633 | 1600 | 1553 | 1526 |
| Сельское поселение Малое Ибряйкино | 1431 | 1275 | 1282 | 1284 | 1269 | 1252 |
| Сельское поселение Красные Ключи | 1088 | 1018 | 1028 | 1001 | 980 | 958 |
| Сельское поселение Кротково | 1606 | 1238 | 1228 | 1203 | 1188 | 1151 |
| Сельское поселение Малый Толкай | 1244 | 1034 | 1030 | 1006 | 992 | 987 |
| Сельское поселение Мочалеевка | 2187 | 1806 | 1784 | 1760 | 1729 | 1700 |
| Сельское поселение Новое Мансуркино | 1514 | 1248 | 1231 | 1183 | 1160 | 1136 |
| Сельское поселение Подбельск | 3646 | 3390 | 3368 | 3319 | 3337 | 3302 |
| Сельское поселение Рысайкино | 1596 | 1480 | 1468 | 1449 | 1424 | 1406 |
| Сельское поселение Савруха | 2814 | 2555 | 2541 | 2497 | 2463 | 2464 |
| Сельское поселение Старый Аманак | 2119 | 2325 | 2312 | 2262 | 2242 | 2230 |
| Сельское поселение Староганькино | 1421 | 1393 | 1380 | 1361 | 1340 | 1313 |
| Сельское поселение Старопохвистнево | 1605 | 1606 | 1603 | 1588 | 1573 | 1549 |

      - Климат и погодно - климатические явления

Территория Похвистневского района находится в пределах умеренного климатического пояса. Тип климата - умеренно континентальный. Характерны холодная малоснежная зима, короткие весна и осень, жаркое сухое лето.

Среднегодовая температура воздуха составляет +3,5ОС. Наиболее холодный месяц январь, реже февраль. Минимальная отмеченная температура -48ОС. Средняя температура воздуха в январе на севере района -15,2ОС, на юге - 4,6ОС. Переход среднесуточной температуры выше +10ОС наступает в первых числах мая. Характерной особенностью климата является быстрое нарастание температуры воздуха весной. Наиболее теплый месяц в году июль. Максимальная температура в июле достигает +40ОС. Средняя температура июля на севере района +20,3ОС, на юге +21,6ОС. Понижение температуры начинается со второй половины августа, а уже в середине сентября наблюдаются первые заморозки. Осенний сезон превышает весенний на 13-16 дней. Продолжительность периода с температурой выше +10ОС 145 дней. Продолжительность вегетационного периода в среднем составляет 185 дней.

Заморозки в воздухе заканчиваются в основном в третьей декаде мая, но в некоторые годы, особенно в пониженных местах, они возможны в первой декаде июня.

Продолжительность безморозного периода составляет в среднем 133 дня. Устойчивое промерзание почвы наблюдается в конце ноября начале декабря. Средняя глубина промерзания почвы составляет 79 см, наибольшая - 152 см, наименьшая - 69 см.

По количеству выпадающих осадков Похвистневский район относится к зоне умеренного увлажнения. Среднегодовое количество осадков составляет на юге района 370 мм/год и 480 мм/год - на севере. В теплый период осадков выпадает больше, чем в холодный. За теплый период года (апрель-сентябрь) осадки составляют 270 мм, за холодный период - 120 мм.

Появление устойчивого снежного покрова наблюдается в среднем в третьей декаде ноября. Наибольшая толщина снежного покрова достигает 40 см. Снег лежит до середины апреля.

Преобладающими ветрами в зимний период являются южные и юго-западные, в летний - северные, северо-восточные и северо-западные.

Сильные ветра способствуют развитию ветровой эрозии, особенно на остаточно-карбонатных почвах в засушливое время года.

Число дней с суховеями за теплый период составляет 15,8, в том числе интенсивных - 3,0 и очень интенсивных - 0,6.

Территория Похвистневского района находится в пределах Восточно-европейской равнины и представляет собой приподнятую широко-волнистую равнину, которая состоит из возвышенностей с высотами 200-250 м и низменностей, по которым текут реки. Возвышенности обычно имеют вид обширных плоскостей, или плато, простирающихся иногда несколько километров.

Район входит в состав геоморфологической провинции Высокого Заволжья, для которой характерно: пересечение возвышенностей глубоко врезающимися речными долинами, высоко поднимающиеся водораздельные поверхности на 100-150 м над долинами рек. Реки, протекающие в широтном направлении, имеют четкую асимметрию склонов, вследствие чего южные и отчасти западные склоны к долинам рек и оврагов круче и короче склонов противоположных экспозиций.

Территория Похвистневского района расположена на междуречье рек Малый Кинель и Большой Кинель в северо-восточной части области. Поверхность территории постепенно понижается от востока к западу, в этом направлении текут и реки.

В формировании современного рельефа района существенную роль играет коренные пермские породы.

В северо-западной части района по правому берегу р. Большой Кинель расположены живописные возвышения, поросшие лесом. Микрорельеф выражен очень разнообразными элементами рельефа в виде небольших хребтов, отрогов с каменисто-щебнистыми откосами, куполообразными возвышенностями, небольшими перевалами и разнообразными повышениями и понижениями. Картину изрезанности дополняют овраги, балки, встречаемые в большом количестве, иногда имеющие значительные глубины с обрывающимися склонами.

Кроме того, часто встречаются беспорядочно разбросанные по склонам и спускам, приуроченные к вершинам оврагов, не имеющие выходов, воронкообразные провалы правильной формы, а также пещеры, возникшие в результате карстовых процессов при выщелачивании растворимых горных пород-известняков, доломитов, гипсов.

Для всей территории Похвистневского района, сложенной пермскими и карбонатными породами, характерно развитие карстовых форм рельефа. Но особенно энергично карст развивается в местах распространения гипса и гипсоносной толщи.

Карст в Похвистневском районе различен как по возрасту, так и по форме. Более древний карст приурочен к абсолютным отметкам выше 150-160 метров и развит в прослоях гипса и доломита верхнеказанского подъяруса верхней перми. Современный карст приурочен к отметкам ниже 150 метров абсолютной высоты и развит он в гипсах и ангидритах с прослоями доломитов.

По своей морфологии эти два карста резко различны. Склоны воронок древнего карста пологие, заросшие. Размеры их различные, диаметр (по верху) достигает 50-60 м. Воронки современного карста асимметричные, с крутыми, порой отвесными склонами, в которых обнажаются гипсы и доломиты. Эти воронки образуют большие группы, расположенные по склонам возвышенностей. Диаметр их по верху от 3 до 20 метров, глубина от 1,5 до 15-20 метров. Цепи воронок, как одного, так и другого карста, указывают направления движения инфильтрационных вод.

Карстовые воронки развиты также в поймах и руслах рек, где часто можно наблюдать провалы и западины, которые способствуют образованию озер различных размеров и глубины.

Еще одной особенностью рельефа Похвистневского района является наличие геологических останцев, в том числе выделенных как памятники природы.

Территория относится к району «Пермского плато» Высокого Заволжья. Б геологическом отношении район сложен, преимущественно, осадками пермской системы, представленными частично — верхним отделом казанского яруса и, в основном, осадками татарского яруса. Пермские отложения представлены красными и коричневыми глинами, серыми, белыми, розовато-белыми мергелями, прослойками известняков, линзами песков и песчаников. На обширных междуречных пространствах отложения пермской системы перекрыты более поздними делювиальными (четвертичными) и элювиальными отложениями, и лишь на высоких измятых элементах рельефа выходят на дневную поверхность и служат субстратом для формирования маломощных каменисто-щебневатых почв.

Геологические исследования, начатые в 1935 году показали, что недра района богаты различными полезными ископаемыми, среди которых первое место занимают нефть и газ.

Песчаники. Чистых кварцевых, жернового типа, песчаников почти не встречается. Обычно это либо бурые грубозернистые песчаники, занимающие гнездами в глинистых пермских толщах, либо встречающиеся там же слабые глинистые песчаники.

Пески. Сравнительно редки в пермских слоях, обычно очень грубо зернисты, обогащены железом и залегают спорадически в виде линз.

Галечник и гравий. По вершинам возвышенностей у с.Большая Ёга и с.Малое Ибряйкино много чрезвычайно крупных галек. Мелкий галечник и гравий распространены вдоль Малого и Большого Кинеля по пологим склонам долин этих рек.

Глины можно встретить по пологим склонам речных долин и балок в деалювиальном чехле.

Торф очень распространен. Он встречается в поймах речных долин и в торфяно-болотных образованиях вюрмского времени по балкам.

В различных местах, особенно вдоль р. Большой Кинель, встречаются мергели и известняки, дающие при расколе сильный запах битумов.

Рельеф района. Общая характеристика рельефа.

Похвистневский район расположен в северо-восточной части Самарской области, относящейся к местности Высокого Заволжья. В целом территория района представляет холмисто-увалистую равнину, глубоко расчлененную речками, ручьями и оврагами.

Основными формами рельефа в районе являются плоско-выпуклые увалы или сырты. Вторым ясно выраженным элементом рельефа являются долины рек, ручьев и балок. Они хорошо разработаны и достаточно широки.

В Правобережье расположены возвышенности — Кинельские горы (гора Копейка у г. Похвистнево воздымается на 250 м над окружающей местностью) представляют собой волнистую равнину. По своей незначительной высоте они не имеют ничего общего с настоящими горами, но высокие правые склоны их, обращенные на юг, расчлененные лесистыми оврагами и балками, очень живописны и создают иллюзию гор.

Характеристика водоразделов.

Рекой Б. Кинель территория района делится на 2 части (северную большую и южную — меньшую). Южные склоны к реке короткие, крутые, часто обрывистые. Северные склоны всегда пологие, растянуты на несколько километров, меньше расчленены оврагами и балками.

В северной части района (водораздел рек Малый Кинель и Большой Кинель) с юго-запада на северо-восток через весь район вытянулась обширная возвышенность Кинельские яры, достигающие наибольших высотных отметок. Вершины увалов этой возвышенности поднимаются над уровнем моря на 280- 300 м . Долинами рек Талмыш, Тергала, Кутлугуш, Аманак (с притоками), Сосновка, Сургут этот склон делится на ряд обширных водоразделов, представленных широкими увалами с взбуренны-мн вершинами, занятыми лесами и волнистыми склонами. Последние имеют асимметричное строение: западные, как правило, круты, взбурены, расчленены оврагами и балками, заняты сильносмытыми среднесмытыми почвами. Выступающая на поверхность почвообразующая порода буровато-розового цвета создает фон описываемым западным склонам и прослеживается на всем протяжении с севера на юг по левым берегам (например, по р. Тергала восточнее поселков Новый путь, Терегель, Рысайкино). Восточные склоны к названным рекам длинные и пологие. Их поверхность широко волнистая, выровнена. На них сформировались типичные и выщелоченые  черноземы.

С севера водораздел к р. Б. Кинель опускается крутым уступом, разбитым оврагами и балками на отдельные возвышенности, занятые сильно смятыми остаточно-карбонатными почвами. Часто здесь отмечены выходы почвообразующих и коренных пород.

Верхнепермские отложения представлены осадочными породами казанского и татарского ярусов. Породы казанского яруса это в основном песчаники, алевролиты, доломиты с прослоями известняков, реже глин. Выше по разделу преобладают доломиты, известняки и мергели. В породах встречаются прослои и линзы гипсов.

Отложения татарского яруса представлены в основном песчано-глинистыми породами. Выше по разделу преобладают глины. Среди прослоев глин залегают нефтеносные горизонты.

Четвертичные отложения представлены среднеплейстоценовыми, верхнеплейстоценовыми и голоценовыми осадками. Области развития плейстоценовых осадков приурочены к речным долинам и представлены суглинками с прослоями песков, глин, мелкого щебня и гравия. Отложения голоценового возраста представлены аллювием современных пойм и русел рек и ручьев; делювием склонов; пролювием балок и оврагов; озерными и болотными образованиями.

Аллювиальные отложения состоят из суглинистого материала, содержащего линзы плохо отсортированных песков и большое количество щебня и гальки.

Делювиальные отложения представлены желто-бурыми, красно-бурыми и коричнево-бурыми суглинками иногда содержащими щебень карбонатных пород.

Болотные образования наблюдаются в пределах надпойменных террас рек. Отложения представлены торфами, реже илистыми суглинками, содержащими большое количество растительных остатков. Озерные отложения развиты в пределах природных и искусственных водоемов (старицы, пруды, карстовые озера) и представлены илами и сапропелями, содержащими редкие растительные остатки.

В гидрогеологическом отношении рассматриваемая территория относится к Волго-Камскому артезианскому бассейну, представляющим собой часть Волго-Русского артезианского бассейна.

Подземные воды приурочены к породам четвертичного, неогенового, пермского, каменноугольного и девонского возраста.

  - Описание системы централизованного теплоснабжения

В административных границах муниципального района Похвистневский централизованным теплоснабжением обеспечены здания жилищного фонда, общественные объекты (административные, культурно-бытовые).

В муниципальном образовании деятельность в сфере производства, передачи и потребления тепловой энергии для целей теплоснабжения осуществляют 2 организации.

Перечень организаций, функционирующих в системах теплоснабжения муниципального образования представлен в таблице 1.2.1.

Таблица 1.2.1 - Перечень организаций, функционирующих в системах теплоснабжения муниципального образования

| № п/п | Наименование организации | Адрес |
| --- | --- | --- |
| 1 | ООО «СамРЭК-Эксплуатация»» | Самарская область, г. Самара, территория Опытная станция по садоводству, здание 11А, офис 5 (Эксплуатационный участок №6 с.Кинель-Черкассы) |
| 2 | МУППЖКХ Похвистневского района | Самарская область, Похвистневский район, с. Подбельск, ул. Юбилейная, д.4А |

В системах централизованного теплоснабжения муниципального района Похвистневский Самарской области функционирует 40 централизованных источников тепловой энергии. Суммарная установленная тепловая мощность централизованных источников тепловой энергии составляет 29,953 Гкал/час).

Перечень централизованных источников тепловой энергии на территории муниципального района Похвистневский Самарской области представлен в таблице 1.2.2.

Таблица 1.2.2. - Перечень централизованных источников тепловой энергии на территории муниципального района Похвистневский Самарской области

| № п/п | Источник тепловой энергии | Теплоснабжающая организация | Температурный график |  | Теплоно-ситель |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Температура подающего трубопровода | Температура обратного трубопровода |  |
| 1 | Адрес 446498, Самарская область, Похвистневский район, село Алькино, ул. Школьная, 2А | МУППЖКХ Похвистневского района | 95 | 70 | Вода |
| 2 | Адрес 446498, Самарская область, Похвистневский район, село Алькино, ул.Советская, 91Б | МУППЖКХ Похвистневского района | 95 | 70 | Вода |
| 3 | Адрес 446498, Самарская область, Похвистневский район, село Алькино, ул. Молодежная, 19 | МУППЖКХ Похвистневского района | 95 | 70 | Вода |
| 4 | Адрес 446482, Самарская область, Похвистневский район, село Ахрат, ул. Ленина, 8Б | МУППЖКХ Похвистневского района | 95 | 70 | Вода |
| 5 | Адрес 446481, Самарская область, Похвистневский район, село Большая Ега, ул. Центральная, 32А | МУППЖКХ Похвистневского района | 95 | 70 | Вода |
| 6 | Адрес 446483, Самарская область, Похвистневский район, село Большой Толкай, ул. Полевая, 142А | МУППЖКХ Похвистневского района | 95 | 70 | Вода |
| 7 | Адрес 446483, Самарская область, Похвистневский район, село Большой Толкай, ул. Полевая, 118А | МУППЖКХ Похвистневского района | 95 | 70 | Вода |
| 8 | Адрес 446483, Самарская область, Похвистневский район, село Большой Толкай, ул. Пионерская, 22 | МУППЖКХ Похвистневского района | 95 | 70 | Вода |
| 9 | Адрес 446493, Самарская область, Похвистневский район, село Исаково, ул. Хлеборобов, 27 | МУППЖКХ Похвистневского района | 95 | 70 | Вода |
| 10 | Адрес 446464, Самарская область, Похвистневский район, село Мочалеевка, ул. Тукая, 55Б | МУППЖКХ Похвистневского района | 95 | 70 | Вода |
| 11 | Адрес 446468, Самарская область, Похвистневский район, село Малый Толкай, ул.Советская, 34 | МУППЖКХ Похвистневского района | 95 | 70 | Вода |
| 12 | Адрес 446477, Самарская область, Похвистневский район, село Малое Ибряйкино, ул. Школьная, 1 | МУППЖКХ Похвистневского района | 95 | 70 | Вода |
| 13 | Адрес 446476, Самарская область, Похвистневский район, село Нижнее Аверкино, ул. Кировская, 20А | МУППЖКХ Похвистневского района | 95 | 70 | Вода |
| 14 | Адрес 446474, Самарская область, Похвистневский район, село Новое Мансуркино, ул. Школьная, 56А | МУППЖКХ Похвистневского района | 95 | 70 | Вода |
| 15 | Адрес 446468, Самарская область, Похвистневский район, село Передовка, ул. Юбилейная,2А | МУППЖКХ Похвистневского района | 95 | 70 | Вода |
| 16 | Адрес 446460, Самарская область, Похвистневский район, село Подбельск, ул. Мира,1А | МУППЖКХ Похвистневского района | 95 | 70 | Вода |
| 17 | Адрес 446497, Самарская область, Похвистневский район, село Султангулово, ул. Школьная,35Б | МУППЖКХ Похвистневского района | 95 | 70 | Вода |
| 18 | Адрес 446460, Самарская область, Похвистневский район, село Подбельск, ул. Ленинградская,23Д | МУППЖКХ Похвистневского района | 95 | 70 | Вода |
| 19 | Адрес 446460, Самарская область, Похвистневский район, село Подбельск, ул. Куйбышевская,126А | МУППЖКХ Похвистневского района | 95 | 70 | Вода |
| 20 | Адрес 446460, Самарская область, Похвистневский район, село Подбельск, ул. Доровских,23Б | МУППЖКХ Похвистневского района | 95 | 70 | Вода |
| 21 | Адрес 446460, Самарская область, Похвистневский район, село Подбельск, ул. Ленинградская,22 | МУППЖКХ Похвистневского района | 95 | 70 | Вода |
| 22 | Адрес 446495, Самарская область, Похвистневский район, село Рысайкино, ул. Ижедерова,61Б | МУППЖКХ Похвистневского района | 95 | 70 | Вода |
| 23 | Адрес 446495, Самарская область, Похвистневский район, село Савруха, ул. Центральная Усадьба,76 | МУППЖКХ Похвистневского района | 95 | 70 | Вода |
| 24 | Адрес 446495, Самарская область, Похвистневский район, село Савруха, ул. Центральная Усадьба. | МУППЖКХ Похвистневского района | 95 | 70 | Вода |
| 25 | Адрес 446495, Самарская область, Похвистневский район, село Старый Аманак, ул. Козлова,16 | МУППЖКХ Похвистневского района | 95 | 70 | Вода |
| 26 | Адрес 446495, Самарская область, Похвистневский район, село Старый Аманак, ул. Центральная,42К | МУППЖКХ Похвистневского района | 95 | 70 | Вода |
| 27 | Адрес 446495, Самарская область, Похвистневский район, село Старый Аманак, ул. Шулайкина,109А | МУППЖКХ Похвистневского района | 95 | 70 | Вода |
| 28 | Адрес 446495, Самарская область, Похвистневский район, село Староганькино, ул. Школьная,36А | МУППЖКХ Похвистневского района | 95 | 70 | Вода |
| 29 | Адрес 446495, Самарская область, Похвистневский район, село Староганькино, ул. Центральная,29А | МУППЖКХ Похвистневского района | 95 | 70 | Вода |
| 30 | Адрес 446490, Самарская область, Похвистневский район, село Старопохвистнево, ул. Советская ,65А | МУППЖКХ Похвистневского района | 95 | 70 | Вода |
| 31 | Адрес 446490, Самарская область, Похвистневский район, село Старопохвистнево, ул. Мира ,55А | МУППЖКХ Похвистневского района | 95 | 70 | Вода |
| 32 | Адрес 446490, Самарская область, Похвистневский район, село Старопохвистнево, ул. Мира, 2Б | МУППЖКХ Похвистневского района | 95 | 70 | Вода |
| 33 | Адрес 446496, Самарская область, Похвистневский район, село Стюхино, ул. Победы, 31А | МУППЖКХ Похвистневского района | 95 | 70 | Вода |
| 34 | Адрес 446496, Самарская область, Похвистневский район, село Стюхино, ул. Советская, 27Б | МУППЖКХ Похвистневского района | 95 | 70 | Вода |
| 35 | Адрес 446496, Самарская область, Похвистневский район, село Стюхино, ул.Советская , 30Б | МУППЖКХ Похвистневского района | 95 | 70 | Вода |
| 36 | Адрес 446493, Самарская область, Похвистневский район, село Кротково, ул. Хлеборов , 76 | ООО «СамРЭК-Эксплуатация» | 95 | 70 | Вода |
| 37 | Адрес 446464, Самарская область, Похвистневский район, село Первомайск, ул. Первомайская, 76 | ООО «СамРЭК-Эксплуатация» | 95 | 70 | Вода |
| 38 | Адрес 446481, Самарская область, Похвистневский район, село Красные Ключи, ул. Первомайская, 76 | ООО «СамРЭК-Эксплуатация» | 95 | 70 | Вода |
| 39 | Адрес 446476, Самарская область, Похвистневский район, село Среднее Аверкино, ул. Школьная, 13А | ООО «СамРЭК-Эксплуатация» | 95 | 70 | Вода |
| 40 | Адрес 446476, Самарская область, Похвистневский район, село Среднее Аверкино, ул. Центральная , 64Б | ООО «СамРЭК-Эксплуатация» | 95 | 70 | Вода |

Сведения о тепловых сетях централизованных источников тепловой энергии на территории муниципального района Похвистневский Самарской области представлены в Таблице 1.2.3.

Таблица 1.2.3 - Сведения о тепловых сетях централизованных источников тепловой энергии, на территории муниципального района Похвистневский Самарской области

| Наименование городкого округа (поселения) населенного пункта, адрес котельной, № телефона | Год ввода в эксплуатацию | Тип прокладки | Диаметр, мм | Протяженность тепловых сетей |  | Установленная/располагаемая мощность котельной | Тип котла и количество шт. |  |  | Абоненты |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Тип изоляции | п.м. | Гкал-ч |  | Отопление |  |  | Школы, детсады, мед. учрежденя | МКД/частные дома, шт. |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Гкал/час | Гкал/год |  |  |  |  |  |  |
| 1 |  |  | 4 |  | 5 | 6 | 7 | 11 | 12 |  |  | 15 |  |  |  |
| Наименование РСО: МУППЖКХ Похвистневского района (всего котельных 35) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| с. Алькино, котельная школы. Адрес 446498, Самарская область, Похвистневский район, село Алькино, ул. Школьная, 2А | 1974 | Надземная, подземная | 50-100мм. | Мин.вата ППУ | 257 | 0,34 | МИКРО НЕФ-200 (2 шт) | 0,283 | 654,01 |  | 1 | 1/0 |  |  |  |
| с. Алькино, Центральная котельная. Адрес 446498, Самарская область, Похвистневский район, село Алькино, ул.Советская, 91Б | 1970 | Надземная, подземная | 50-100мм. | Мин.вата ППУ | 1010 | 0,4 | МИКРО-200 (2 шт) | 0,209 | 368,88 |  | 1 | 2/0 |  |  |  |
| Адрес 446498, Самарская область, Похвистневский район, село Алькино, ул. Молодежная, 19 | 2018 | Надземная, | 50-100мм | ППУ | 57 | 0,4 | МИКРО-200 (2шт) | 0,132 |  |  | 1 | 0 |  |  |  |
| с. Ахрат, Центральная котельная . Адрес 446482, Самарская область, Похвистневский район, село Ахрат, ул. Ленина, 8Б | 1972 | Подземная | 50-100мм. | ППУ | 602 | 0,4 | МИКРО НЕФ (2шт) | 0,159 | 560,1 |  | 2 | 0/0 |  |  |  |
| с. Большая Ега, котельная школы. Адрес 446481, Самарская область, Похвистневский район, село Большая Ега, ул. Центральная, 32А | 1977 | Надземная, | 50-100мм. | Мин.вата ППУ | 409 | 0,34 | МИКРО-200, МИКРО неф-150 | 0,183 | 363,13 |  | 1 | 0/0 |  |  |  |
| с. Большой Толкай, котельная школы. Адрес 446483, Самарская область, Похвистневский район, село Большой Толкай, ул. Полевая, 142А | 1986 | Надземная, | 50-100мм. | Мин.вата ППУ | 209 | 0,52 | МИКРО-200(3 шт) | 0,23 | 546,2 |  | 3 | 0/0 |  |  |  |
| с. Большой Толкай, котельная СДК. Адрес 446483, Самарская область, Похвистневский район, село Большой Толкай, ул. Полевая, 118А | 1985 | Надземная, | 50-100мм. | Мин.вата ППУ | 544 | 0,52 | МИКРО-200(3 шт) | 0,71 | 876,21 |  | 1 | 4/0 |  |  |  |
| Адрес 446483, Самарская область, Похвистневский район, село Большой Толкай, ул. Пионерская, 22 | 2002 | Надземная, подземная | 50-100мм. | Мин.вата ППУ | 745 | 0,8 | МИКРО-200(4 шт) | 0,54 | 678,67 |  | 2 | 0 |  |  |  |
| с. Исаково, котельная школы. Адрес 446493, Самарская область, Похвистневский район, село Исаково, ул. Хлеборобов, 76 | 2016 | Надземная, | 50-100мм. | Мин.вата ППУ | 11 | 1,07 | МИКРО-50, МИКРО-75 | 0,56 | 617,68 |  | 1 | 0/0 |  |  |  |
| с. Мочалеевка, котельная школы. Адрес 446464, Самарская область, Похвистневский район, село Мочалеевка, ул. Тукая, 55Б | 2005 | Надземная, | 50-100мм. | ППУ | 323 | 0,69 | МИКРО-200 (3шт) | 0,389 | 1035,82 |  | 2 | 0/0 |  |  |  |
| с. Малый Толкай, котельная. Адрес 446468, Самарская область, Похвистневский район, село Малый Толкай, ул. Советская, 38Б | 1974 | Надземная, | 50-100мм. | ППУ | 1084 | 1,74 | Нобель-экон 580 | 1,4 | 3085,28 |  | 3 | 4/0 |  |  |  |
| с. Малое Ибряйкино, котельная школы. Адрес 446477, Самарская область, Похвистневский район, село Малое Ибряйкино, ул. Школьная, 1Г | 1977 | Надземная, | 50-100мм. | ППУ | 335 | 1 | МИКРО-200 (2шт) | 0,76 | 853,32 |  | 1 | 0/0 |  |  |  |
| с. Нижнее Аверкино, котельная школы. Адрес 446476, Самарская область, Похвистневский район, село Нижнее Аверкино, ул. Кировская, 20А | 1970 | Надземная, | 50-100мм. | Мин.вата ППУ | 218 | 1 | МИКРО неф-200, МИКРО неф-100 | 0,51 | 0,654 |  | 1 | 0/0 |  |  |  |
| с. Новое Мансуркино, котельная школы. Адрес 446474, Самарская область, Похвистневский район, село Новое Мансуркино, ул. Школьная, 56А | 1977 | Надземная, | 50-100мм. | ППУ | 55 | 0,26 | МИКРО неф-200 (2шт) | 0,45 | 549,16 |  | 1 | 0/0 |  |  |  |
| с. Передовка, котельная СДК. Адрес 446468, Самарская область, Похвистневский район, село Передовка, ул. Юбилейная,2А | 1999 |  |  |  | 0 | 0,55 | КСГ-30Д | 0,12 | 106,78 |  | 1 | 0/0 |  |  |  |
| с. Подбельск, котельная базы. Адрес 446460, Самарская область, Похвистневский район, село Подбельск, ул.Мира,1А | 1974 | Надземная, подземная | 50-100мм. | ППУ | 371 | 1,74 | МИКРО НЕФ-200 (2шт) | 0,458 | 1501,26 |  | 1 | 1/0 |  |  |  |
| с. Султангулово, котельная школы. Адрес 446497, Самарская область, Похвистневский район, село Султангулово, ул. Школьная,35Б | 1992 | Надземная, подземная | 50-100мм. | Мин.вата ППУ | 41 | 0,24 | МИКРО-200, МИКРО-75 | 0,36 | 534,89 |  | 1 | 0/0 |  |  |  |
| с. Подбельск, котельная больницы. Адрес 446460, Самарская область, Похвистневский район, село Подбельск, ул. Ленинградская,23Д | 1987 | Надземная, | 50-100мм. | ППУ | 849 | 1,63 | КСВаУ-0,63Гн (3шт) | 0,453 | 1475,61 |  | 3 | 1/3 |  |  |  |
| с. Подбельск, котельная №4. Адрес 446460, Самарская область, Похвистневский район, село Подбельск, ул. Куйбышевская,126А | 1999 | Надземная, | 50-100мм. | ППУ | 1089 | 0,4 | Нобель-экон 2000 (2шт) | 2,151 | 1492,07 |  | 4 | 2 1/3 |  |  |  |
| с. Подбельск, котельная Доровских 23Б. Адрес 446460, Самарская область, Похвистневский район, село Подбельск, ул. Доровских,23Б | 2001 | Надземная, | 50-100мм. | ППУ | 32 | 0,15 | МИКРО-50, МИКРО-100 | 0,036 | 136 |  | 0 | 1/0 |  |  |  |
| с. Подбельск, котельная спорткомплекса. Адрес 446460, Самарская область, Похвистневский район, село Подбельск, ул. Ленинградская,22 | 2007 | Надземная, | 50-100мм. | ППУ | 107 | 0,52 | МИКРО-200 (3шт) | 0,258 | 595,58 |  | 1 | 1/0 |  |  |  |
| с. Рысайкино, котельная школы. Адрес 446495, Самарская область, Похвистневский район, село Рысайкино, ул. Ижедерова,61Б | 1980 | Надземная, подземная | 50-100мм. | Мин.вата ППУ | 684 | 1,63 | КСВаУ-0,63Гн (3шт) | 0,467 | 1345,2 |  | 2 | 0/0 |  |  |  |
| с. Савруха, котельная детского сада. Адрес 446495, Самарская область, Похвистневский район, село Савруха, ул. Центральная Усадьба,76 | 2016 | Надземная, | 50-100мм. | ППУ | 46 | 0,69 | МИКРО неф-200 (4шт) | 0,41 | 548,15 |  | 1 | 0/0 |  |  |  |
| с. Старый Аманак, котельная детского сада. Адрес 446495, Самарская область, Похвистневский район, село Старый Аманак, ул. Козлова,16 | 2003 | Надземная, | 50-100мм. | Мин.вата ППУ | 371 | 0,17 | МИКРО-100 (2шт) | 0,12 | 292,42 |  | 1 | 0/0 |  |  |  |
| с. Старый Аманак, котельная школы. Адрес 446495, Самарская область, Похвистневский район, село Старый Аманак, ул.Центральная,42К | 1987 | Надземная, | 50-100мм. | Мин.вата ППУ | 251 | 0,52 | МИКРО-200 (3шт) | 0,754 | 864,3 |  | 2 | 0/0 |  |  |  |
| с. Старый Аманак, котельная СДК. Адрес 446495, Самарская область, Похвистневский район, село Старый Аманак, ул. Шулайкина,109А | 2003 | Надземная, | 50-100мм. | Мин вата ППУ | 318 | 0,52 | МИКРО-200 (3шт) | 0,32 | 550,58 |  | 0 | 3/0 |  |  |  |
| с. Староганькино, котельная школы. Адрес 446495, Самарская область, Похвистневский район, село Староганькино, ул. Школьная,36А | 2006 | Надземная, подземная | 50-100мм. | Минвата ППУ | 48 | 0,36 | МИКРО-200(2шт) | 0,24 | 647,65 |  | 1 | 0/0 |  |  |  |
| с. Староганькино, котельная СДК. Адрес 446495, Самарская область, Похвистневский район, село Староганькино, ул. Центральная,29А | 1986 | Надземная, | 50-100мм. | ППУ | 259 | 0,26 | МИКРО-100Н (3 шт) | 0,137 | 400,86 |  | 0 | 0/0 |  |  |  |
| с. Старопохвистнево, котельная ОКЦ. Адрес 446490, Самарская область, Похвистневский район, село Старопохвистнево, ул.Советская ,65А | 2003 | Надземная, подземная | 50-100мм. | Мин.вата ППУ | 128 | 0,52 | МИКРО-200 (3 шт) | 0,72 | 852,5 |  | 1 | 0/0 |  |  |  |
| с. Старопохвистнево, котельная детского сада. Адрес 446490, Самарская область, Похвистневский район, село Старопохвистнево, ул. Мира ,55А | 1974 | Надземная, подземная | 50-100мм. | Мин.вата ППУ |  | 0,52 | МИКРО НЕФ-200 (2 шт) | 0,177 | 475,02 |  | 1 | 0/1 |  |  |  |
| с. Старопохвистнево, центральная котельная. Адрес 446490, Самарская область, Похвистневский район, село Старопохвистнево, ул. Мира , 2Б | 1987 | Надземная, подземная | 50-100мм. | ППУ | 748 | 0,52 | КВа01,0Гн (2шт) | 0,442 | 791,67 |  | 0 | 5/0 |  |  |  |
| с. Стюхино, котельная школы. Адрес 446496, Самарская область, Похвистневский район, село Стюхино, ул. Победы , 31А | 1975 | Надземная, подземная | 50-100мм. | Мин.вата ППУ | 70,5 | 0,52 | Ква-100М. МИКРО-100, МИКРО НЕФ-200 | 0,226 | 610,28 |  | 1 | 0/0 |  |  |  |
| с. Стюхино, котельная СДК. Адрес 446496, Самарская область, Похвистневский район, село Стюхино, ул. Советская , 27Б | 2002 | Надземная, подземная | 50-100мм. | Мин.вата ППУ | 52 | 0,14 | КОВ-80С (2 шт) | 0,06 | 156,19 |  | 1 | 0/0 |  |  |  |
| с. Стюхино, котельная детского сада. Адрес 446496, Самарская область, Похвистневский район, село Стюхино, ул. Советская , 30Б | 2002 | Надземная, подземная | 50-100мм. | Мин.вата ППУ | 18 | 0,09 | МИКРО-50 (2 шт) | 0,05 | 188,71 |  | 1 | 0/0 |  |  |  |
| с. Савруха, центральная котельная . Адрес 446461, Самарская область, Похвистневский район, село Савруха, ул. Центральная Усадьба |  | Надземная, подземная | 50-100мм. | ППУ | 1767 |  | Нобель-экон 1400 (3шт), Нобель-экон 1200(1шт) | 1,643 | 2576 |  | 3 | 36/7 |  |  |  |
| Наименование РСО ООО "СамРэк-Эксплуатация" (всего котельных 5) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| с. Кротково, центральная котельная. Адрес 446493, Самарская область, Похвистневский район, село Кротково, ул. Хлеборов , 76 | 2015 | Надземная, подземная | 50-100мм. | ППУ | 683 |  | ПРОТЕРМ БИЗОН НО 300 (2 шт) | 0,389 | 909,5 |  | 3 | 2/0 |  |  |  |
| с. Первомайск, центральная котельная. Адрес 446464, Самарская область, Похвистневский район, село Первомайск, ул. Первомайская, 76 | 2015 | Надземная, подземная | 50-100мм. | ППУ | 711 |  | ПРОТЕРМ БИЗОН НО 300 (2 шт) | 0,29 | 423,43 |  | 2 | 1/7 |  |  |  |
| с. Красные Ключи, центральная котельная. Адрес 446481, Самарская область, Похвистневский район, село Красные Ключи, ул. Первомайская, 76 | 2015 | Надземная, подземная | 50-100мм. | ППУ | 1855 |  | ПРОТЕРМ БИЗОН НО 300 (2 шт) | 0,28 | 417,37 |  | 3 | 0/2 |  |  |  |
| с. Среднее Аверкино, центральная котельная. Адрес 446476, Самарская область, Похвистневский район, село Среднее Аверкино, ул. Школьная, 13А | 1986 | Надземная, | 50-100мм. | ППУ | 259 |  | МИКРО-100 (4 шт) | 0,38 | 594,98 |  | 1 | 1/0 |  |  |  |
| с. Среднее Аверкино, котельная детского сада. Адрес 446476, Самарская область, Похвистневский район, село Среднее Аверкино, ул. Центральная , 64Б | 1985 | Надземная, | 50-100мм. | ППУ | 262 |  | МИКРО-75 (2 шт) | 0,672 | 868,05 |  | 1 | 1/0 |  |  |  |

1.3 Организации (учреждения), связанные с эксплуатацией систем теплоснабжения и предоставлением коммунальных услуг по отоплению.

Достижение результата при ликвидации последствий аварийных ситуаций и минимизации ущерба от их возникновения во многом зависит от согласованности действий ответственных лиц организаций (учреждений), связанных с эксплуатацией систем теплоснабжения и предоставлением коммунальных услуг по отоплению (органы местного самоуправления, надзорные органы, теплоснабжающие (теплосетевые), электроснабжающие, газоснабжающие, водопроводно-канализационного хозяйства, социальной сферы, организации, управляющие многоквартирными домами).

Данные о сетевых организациях, связанных с функционированием систем теплоснабжения, на территории муниципального района Похвистневский представлены в таблице 1.3.1.

Таблица 1.3.1 - Данные о сетевых организациях, связанных с функционированием систем теплоснабжения, на территории муниципального района Похвистневский Самарской области

| № п/п | Наименование ресурсоснабжающей организации | Диспетчерское наименование котельной | Адрес котельной, местонахождение | Газораспределительная организация | Электросетевая организация | Водоснабжающая организация |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1 | МУПП ЖКХ Похвистневского района | с. Алькино, котельная школы. | Адрес 446498, Самарская область, Похвистневский район, село Алькино, ул. Школьная, 2А | ООО "Газпром межрегионгаз Самара" | ПАО «Россети Волга» | МУПП ЖКХ Похвистневского района |
| 2 | МУПП ЖКХ Похвистневского района | с. Алькино, Центральная котельная. | Адрес 446498, Самарская область, Похвистневский район, село Алькино, ул.Советская, 91Б | ООО "Газпром межрегионгаз Самара" | ПАО «Россети Волга» | МУПП ЖКХ Похвистневского района |
| 3 | МУПП ЖКХ Похвистневского района | с. Алькино, котельная детского сада. | Адрес 446498, Самарская область, Похвистневский район, село Алькино, ул. Молодежная, 19 | ООО "Газпром межрегионгаз Самара" | ПАО «Россети Волга» | МУПП ЖКХ Похвистневского района |
| 4 | МУПП ЖКХ Похвистневского района | с. Ахрат, Центральная котельная. | Адрес 446482, Самарская область, Похвистневский район, село Ахрат, ул. Ленина, 8Б | ООО "Газпром межрегионгаз Самара" | ПАО «Россети Волга» | МУПП ЖКХ Похвистневского района |
| 5 | МУПП ЖКХ Похвистневского района | с. Большая Ега, котельная школы. | Адрес 446481, Самарская область, Похвистневский район, село Большая Ега, ул. Центральная, 32А | ООО "Газпром межрегионгаз Самара" | ПАО «Россети Волга» | МУПП ЖКХ Похвистневского района |
| 6 | МУПП ЖКХ Похвистневского района | с. Большой Толкай, котельная школы. | Адрес 446483, Самарская область, Похвистневский район, село Большой Толкай, ул. Полевая, 142А | ООО "Газпром межрегионгаз Самара" | ПАО «Россети Волга» | МУПП ЖКХ Похвистневского района |
| 7 | МУПП ЖКХ Похвистневского района | с. Большой Толкай, котельная СДК. | Адрес 446483, Самарская область, Похвистневский район, село Большой Толкай, ул. Полевая, 118А | ООО "Газпром межрегионгаз Самара" | ПАО «Россети Волга» | МУПП ЖКХ Похвистневского района |
| 8 | МУПП ЖКХ Похвистневского района | с. Большой Толкай, центральная котельная. | Адрес 446483, Самарская область, Похвистневский район, село Большой Толкай, ул. Пионерская, 22 | ООО "Газпром межрегионгаз Самара" | ПАО «Россети Волга» | МУПП ЖКХ Похвистневского района |
| 9 | МУПП ЖКХ Похвистневского района | с. Исаково, котельная школы. | Адрес 446493, Самарская область, Похвистневский район, село Исаково, ул. Хлеборобов, 27 | ООО "Газпром межрегионгаз Самара" | ПАО «Россети Волга» | МУПП ЖКХ Похвистневского района |
| 10 | МУПП ЖКХ Похвистневского района | с. Мочалеевка, котельная школы. | Адрес 446464, Самарская область, Похвистневский район, село Мочалеевка, ул. Тукая, 55Б | ООО "Газпром межрегионгаз Самара" | ПАО «Россети Волга» | МУПП ЖКХ Похвистневского района |
| 11 | МУПП ЖКХ Похвистневского района | с. Малый Толкай, котельная. | Адрес 446468, Самарская область, Похвистневский район, село Малый Толкай, ул.Советская, 34 | ООО "Газпром межрегионгаз Самара" | ПАО «Россети Волга» | МУПП ЖКХ Похвистневского района |
| 12 | МУПП ЖКХ Похвистневского района | с. Малое Ибряйкино, котельная школы. | Адрес 446477, Самарская область, Похвистневский район, село Малое Ибряйкино, ул. Школьная, 1 | ООО "Газпром межрегионгаз Самара" | ПАО «Россети Волга» | МУПП ЖКХ Похвистневского района |
| 13 | МУПП ЖКХ Похвистневского района | с. Нижнее Аверкино, котельная школы. | Адрес 446476, Самарская область, Похвистневский район, село Нижнее Аверкино, ул. Кировская, 20А | ООО "Газпром межрегионгаз Самара" | ПАО «Россети Волга» | МУПП ЖКХ Похвистневского района |
| 14 | МУПП ЖКХ Похвистневского района | с. Новое Мансуркино, котельная школы. | Адрес 446474, Самарская область, Похвистневский район, село Новое Мансуркино, ул. Школьная, 56А | ООО "Газпром межрегионгаз Самара" | ПАО «Россети Волга» | МУПП ЖКХ Похвистневского района |
| 15 | МУПП ЖКХ Похвистневского района | с. Передовка, котельная СДК. | Адрес 446468, Самарская область, Похвистневский район, село Передовка, ул. Юбилейная,2А | ООО "Газпром межрегионгаз Самара" | ПАО «Россети Волга» | МУПП ЖКХ Похвистневского района |
| 16 | МУПП ЖКХ Похвистневского района | с. Подбельск, котельная базы. | Адрес 446460, Самарская область, Похвистневский район, село Подбельск, ул. Мира,1А | ООО "Газпром межрегионгаз Самара" | ООО «ССК» | МУПП ЖКХ Похвистневского района |
| 17 | МУПП ЖКХ Похвистневского района | с. Султангулово, котельная школы. | Адрес 446497, Самарская область, Похвистневский район, село Султангулово, ул. Школьная,35Б | ООО "Газпром межрегионгаз Самара" | ПАО «Россети Волга» | МУПП ЖКХ Похвистневского района |
| 18 | МУПП ЖКХ Похвистневского района | с. Подбельск, котельная больницы. | Адрес 446460, Самарская область, Похвистневский район, село Подбельск, ул. Ленинградская,23Д | ООО "Газпром межрегионгаз Самара" | ООО «ССК» | МУПП ЖКХ Похвистневского района |
| 19 | МУПП ЖКХ Похвистневского района | с. Подбельск, котельная №4. | Адрес 446460, Самарская область, Похвистневский район, село Подбельск, ул. Куйбышевская,126А | ООО "Газпром межрегионгаз Самара" | ООО «ССК» | МУПП ЖКХ Похвистневского района |
| 20 | МУПП ЖКХ Похвистневского района | с. Подбельск, котельная Доровских 23Б. | Адрес 446460, Самарская область, Похвистневский район, село Подбельск, ул. Доровских,23Б | ООО "Газпром межрегионгаз Самара" | ООО «ССК» | МУПП ЖКХ Похвистневского района |
| 21 | МУПП ЖКХ Похвистневского района | с. Подбельск, котельная спорткомплекса. | Адрес 446460, Самарская область, Похвистневский район, село Подбельск, ул. Ленинградская,22 | ООО "Газпром межрегионгаз Самара" | ООО «ССК» | МУПП ЖКХ Похвистневского района |
| 22 | МУПП ЖКХ Похвистневского района | с. Рысайкино, котельная школы. | Адрес 446495, Самарская область, Похвистневский район, село Рысайкино, ул. Ижедерова,61Б | ООО "Газпром межрегионгаз Самара" | ПАО «Россети Волга» | МУПП ЖКХ Похвистневского района |
| 23 | МУПП ЖКХ Похвистневского района | с. Савруха, котельная детского сада. | Адрес 446495, Самарская область, Похвистневский район, село Савруха, ул. Центральная Усадьба,76 | ООО "Газпром межрегионгаз Самара" | ПАО «Россети Волга» | МУПП ЖКХ Похвистневского района |
| 24 | МУПП ЖКХ Похвистневского района | с. Савруха, центральная котельная. | Адрес 446495, Самарская область, Похвистневский район, село Савруха, ул. Центральная Усадьба. | ООО "Газпром межрегионгаз Самара" | ПАО «Россети Волга» | МУПП ЖКХ Похвистневского района |
| 25 | МУПП ЖКХ Похвистневского района | с. Старый Аманак, котельная детского сада. | Адрес 446495, Самарская область, Похвистневский район, село Старый Аманак, ул. Козлова,16 | ООО "Газпром межрегионгаз Самара" | ПАО «Россети Волга» | МУПП ЖКХ Похвистневского района |
| 26 | МУПП ЖКХ Похвистневского района | с. Старый Аманак, котельная школы. | Адрес 446495, Самарская область, Похвистневский район, село Старый Аманак, ул. Центральная,42К | ООО "Газпром межрегионгаз Самара" | ПАО «Россети Волга» | МУПП ЖКХ Похвистневского района |
| 27 | МУПП ЖКХ Похвистневского района | с. Старый Аманак, котельная СДК. | Адрес 446495, Самарская область, Похвистневский район, село Старый Аманак, ул. Шулайкина,109А | ООО "Газпром межрегионгаз Самара" | ПАО «Россети Волга» | МУПП ЖКХ Похвистневского района |
| 28 | МУПП ЖКХ Похвистневского района | с. Староганькино, котельная школы. | Адрес 446495, Самарская область, Похвистневский район, село Староганькино, ул. Школьная,36А | ООО "Газпром межрегионгаз Самара" | ПАО «Россети Волга» | МУПП ЖКХ Похвистневского района |
| 29 | МУПП ЖКХ Похвистневского района | с. Староганькино, котельная СДК. | Адрес 446495, Самарская область, Похвистневский район, село Староганькино, ул. Центральная,29А | ООО "Газпром межрегионгаз Самара" | ПАО «Россети Волга» | МУПП ЖКХ Похвистневского района |
| 30 | МУПП ЖКХ Похвистневского района | с. Старопохвистнево, котельная ОКЦ. | Адрес 446490, Самарская область, Похвистневский район, село Старопохвистнево, ул. Советская ,65А | ООО "Газпром межрегионгаз Самара" | ПАО «Россети Волга» | МУПП ЖКХ Похвистневского района |
| 31 | МУПП ЖКХ Похвистневского района | с. Старопохвистнево, котельная детского сада. | Адрес 446490, Самарская область, Похвистневский район, село Старопохвистнево, ул. Мира ,55А | ООО "Газпром межрегионгаз Самара" | ПАО «Россети Волга» | МУПП ЖКХ Похвистневского района |
| 32 | МУПП ЖКХ Похвистневского района | с. Старопохвистнево, центральная котельная. | Адрес 446490, Самарская область, Похвистневский район, село Старопохвистнево, ул. Мира, 2Б | ООО "Газпром межрегионгаз Самара" | ПАО «Россети Волга» | МУПП ЖКХ Похвистневского района |
| 33 | МУПП ЖКХ Похвистневского района | с. Стюхино, котельная школы. | Адрес 446496, Самарская область, Похвистневский район, село Стюхино, ул. Победы, 31А | ООО "Газпром межрегионгаз Самара" | ПАО «Россети Волга» | МУПП ЖКХ Похвистневского района |
| 34 | МУПП ЖКХ Похвистневского района | с. Стюхино, котельная СДК. | Адрес 446496, Самарская область, Похвистневский район, село Стюхино, ул. Советская, 27Б | ООО "Газпром межрегионгаз Самара" | ПАО «Россети Волга» | МУПП ЖКХ Похвистневского района |
| 35 | МУПП ЖКХ Похвистневского района | с. Стюхино, котельная детского сада. | Адрес 446496, Самарская область, Похвистневский район, село Стюхино, ул.Советская , 30Б | ООО "Газпром межрегионгаз Самара" | ПАО «Россети Волга» | МУПП ЖКХ Похвистневского района |
| 36 | ООО «СамРэк-Эксплуатация» | с. Кротково, центральная котельная. | Адрес 446493, Самарская область, Похвистневский район, село Кротково, ул. Хлеборов , 76 | ООО "Газпром межрегионгаз Самара" | ПАО «Россети Волга» | МУПП ЖКХ Похвистневского района |
| 37 | ООО «СамРэк-Эксплуатация» | с. Первомайск, центральная котельная. | Адрес 446464, Самарская область, Похвистневский район, село Первомайск, ул. Первомайская, 76 | ООО "Газпром межрегионгаз Самара" | ПАО «Россети Волга» | МУПП ЖКХ Похвистневского района |
| 38 | ООО «СамРэк-Эксплуатация» | с. Красные Ключи, центральная котельная. | Адрес 446481, Самарская область, Похвистневский район, село Красные Ключи, ул. Первомайская, 76 | ООО "Газпром межрегионгаз Самара" | ПАО «Россети Волга» | МУПП ЖКХ Похвистневского района |
| 39 | ООО «СамРэк-Эксплуатация» | с. Среднее Аверкино, центральная котельная. | Адрес 446476, Самарская область, Похвистневский район, село Среднее Аверкино, ул. Школьная, 13А | ООО "Газпром межрегионгаз Самара" | ПАО «Россети Волга» | МУПП ЖКХ Похвистневского района |
| 40 | ООО «СамРэк-Эксплуатация» | с. Среднее Аверкино, котельная детского сада. | Адрес 446476, Самарская область, Похвистневский район, село Среднее Аверкино, ул. Центральная , 64Б | ООО "Газпром межрегионгаз Самара" | ПАО «Россети Волга» | МУПП ЖКХ Похвистневского района |

Лица, ответственные за исполнение ПЛАС, назначаются местными распорядительными документами:

-  главой муниципального района Похвистневский;

- руководителями организаций, функционирующих в системах теплоснабжения;

- руководителями организаций, связанных с функционированием систем теплоснабжения;

- руководителем организации, управляющей многоквартирными домами.

При ликвидации аварийных ситуаций требуется чёткая и оперативная работа ответственных лиц, что возможно при соблюдении спокойствия, знания ситуации в системе теплоснабжения, оборудования и действующих инструкций.

Таблица1.3.2. Сведения об исполнителях и ресурсоснабжающих и иных организациях, которые должны быть оповещены в случае аварийной ситуации на системах теплоснабжения муниципального района Похвистневский

| Наименование организации | Телефон |
| --- | --- |
| ООО «СамРЭК-Эксплуатация» | +7 (846) 212-02-76 |
| МУПП ЖКХ Похвистневского района | 8(84656) 61-2-23 |
| ЕДДС | +7(84656)2-51-61 |
| ЕДС ООО «СВГК» | 8-800-707-65-55 или 104 |
| Филиал ПАО «РОССЕТИ ВОЛГА»-«Самарские распределительные сети» | 8-800-220-02-20 или 220 |
| ООО «ССК» | +7 (846) 276‒60‒69 |
| Пожарная служба | 101 (112) |
| Дежурный по УВД | 102 (112) |
| Скорая медицинская помощь | 103 (112) |
| Средне-Поволжское управление Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору (Ростехнадзор) | +7(846)971-03-57 |

Таблица 1.3.3. – Распределение многоквартирных домов на территории муниципального района Похвистневский по организации, управляющей многоквартирными домами и источникам тепловой энергии.

| № | РСО | Наименование котельной | Адрес котельной | Многоквартирные дома (МКД) | Управляющая организация |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | МУПП ЖКХ Похвистневского района | с. Алькино котельная школы | Адрес 446498, Самарская область, Похвистневский район, село Алькино, ул. Школьная, 2А | ул. Советская 2а. | Непосредственное управление |
| 2 | МУПП ЖКХ Похвистневского района | с. Большой Толкай, котельная СДК | Адрес 446483, Самарская область, Похвистневский район, село Большой Толкай,Полевая, 118А | ул. Ленина: д.№95а, №95б; №95в; №95г. | Непосредственное управление |
| 3 | МУПП ЖКХ Похвистневского района | с. Малый Толкай, котельная. | Адрес 446468, Самарская область, Похвистневский район, село Малый Толкай, Советская, 34 | ул. Чапаева: д.99; д.99в. ул. Молодежная д.№4, №6 | Непосредственное управление |
| 4 | МУПП ЖКХ Похвистневского района | с. Подбельск, котельная №4. | Адрес 446460, Самарская область, Похвистневский район, село Подбельск, ул. Куйбышевская,126А | ул. Куйбышевская: д.№126, №128, №130, №132, №134, №140, №144, ул. Ленинградская д.№21. ул.Доровских д.23 | ООО «Управляющая компания Похвистневского района |
| 5 | МУПП ЖКХ Похвистневского района | с. Подбельск, котельная больницы. | Адрес 446460, Самарская область, Похвистневский район, село Подбельск, ул. Ленинградская,23Д | ул. Полевая д.№4а; | Непосредственное управление |
| 6 | МУПП ЖКХ Похвистневского района | с. Савруха, центральная котельная. | Адрес 446495, Самарская область, Похвистневский район, село Савруха, ул. Центральная Усадьба. | ул. Центральная усадьба: д.69; | Непосредственное управление |
| 7 | МУПП ЖКХ Похвистневского района | с. Савруха, центральная котельная. | Адрес 446495, Самарская область, Похвистневский район, село Савруха, ул. Центральная Усадьба. | ул. Центральная усадьба: д.34; д.35; д.36; д.37; д.38; д.39; д.40; д.41; д.42; д.43; д.44; д.45; д.46; д.47; д.48; д.49; д.50; д.51; д.52; д.53; д.56 д.54; д.55; д.57; д.58; д.59; д.60; д.61; д.62; д.63; д.64; д.65; д.66; д.67; д.68; д.70; | ООО «Управляющая компания Похвистневского района |
| 8 | МУПП ЖКХ Похвистневского района | с. Старый Аманак, котельная СДК. | Адрес 446495, Самарская область, Похвистневский район, село Старый Аманак, ул. Шулайкина,109А | ул. Шулайкина д.105 ул. Центральная: д.39; д.41 | Непосредственное управление |
| 9 | МУПП ЖКХ Похвистневского района | с. Старопохвистнево, центральная котельная. | Адрес 446490, Самарская область, Похвистневский район, село Старопохвистнево, ул. Мира, 2Б | ул. Мира: д.№1, ул. Советская: д.№13. | Непосредственное управление |
| 9 | МУПП ЖКХ Похвистневского района | с. Старопохвистнево, центральная котельная. | Адрес 446490, Самарская область, Похвистневский район, село Старопохвистнево, ул. Мира, 2Б | ул. Мира: №5, ул. Советская: №16, №16а. | ООО «Управляющая компания Похвистневского района |
| 10 | ООО «СамРэк-Эксплуатация» | с. Кротково, центральная котельная. | Адрес 446493, Самарская область, Похвистневский район, село Кротково, ул. Хлеборов , 76 | ул. Центральная: д.№5, №11 | Непосредственное управление |
| 11 | ООО «СамРэк-Эксплуатация» | с. Среднее Аверкино, центральная котельная. | Адрес 446476, Самарская область, Похвистневский район, село Среднее Аверкино, ул. Школьная, 13А | ул. Школьная: д.№11а; ул. Центральная: д.№21в | Непосредственное управление |

ООО «Управляющая компания Похвистневского района» - 8(84656) 61-6-01

Распределение СЗО на территории муниципального района Похвистневский Самарской области по объектам системы централизованного теплоснабжения представлено в таблице 1.3.4.

| № | РСО | Наименование котельной | Адрес котельной | Социально значимые объекты (СЗО) | СЗО |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | МУПП ЖКХ Похвистневского района | с. Алькино, котельная школы. | Адрес 446498, Самарская область, Похвистневский район, село Алькино, ул. Школьная, 2А | Здание школы Самарская область, Похвистневский район, с. Алькино, ул. Школьная, д.2А; | 1 |
| 2 | МУПП ЖКХ Похвистневского района | с. Алькино, Центральная котельная. | Адрес 446498, Самарская область, Похвистневский район, село Алькино, ул.Советская, 91Б | ЦСДК с. Алькино Самарская обл., Похвистневский р-н, с. Алькино, ул.Советская, д.93; Здание амбулатории с. Алькино 446498 Самарская обл., Похвистневский р-н, с. Алькино, ул.Советская, 74А; | 2 |
| 3 | МУПП ЖКХ Похвистневского района | с. Алькино, котельная детского сада. | Адрес 446498, Самарская область, Похвистневский район, село Алькино, ул. Молодежная, 19 | Здание детского сада Самарская область, Похвистневский район, с. Алькино, ул. Молодежная, д.19а; | 1 |
| 4 | МУПП ЖКХ Похвистневского района | с. Ахрат, Центральная котельная. | Адрес 446482, Самарская область, Похвистневский район, село Ахрат, ул. Ленина, 8Б | Здание детского сада Самарская область, Похвистневский район, с. Ахрат, ул. Ленина, д.2а; СДК с. Ахрат Самарская обл., Похвистневский р-н, с. Ахрат, ул. Ленина, д.2А | 2 |
| 5 | МУПП ЖКХ Похвистневского района | с. Большая Ега, котельная школы. | Адрес 446481, Самарская область, Похвистневский район, село Большая Ега, ул. Центральная, 32А | Здание школы Самарская обл., Похвистневский район, с. Большая Ега, ул. Центральная, д.36; СДК с. Большая Ега Самарская обл., Похвистневский р-н, с. Б. Ега, ул. Центральная, д.38; Здание ФАПа с. Большая Ега 446480 Самарская обл., Похвистневский р-н, с. Большая Ега, ул. Центральная, д.32 | 3 |
| 6 | МУПП ЖКХ Похвистневского района | с. Большой Толкай, котельная школы. | Адрес 446483, Самарская область, Похвистневский район, село Большой Толкай, ул. Полевая, 142А | Здание детского сада Самарская область, Похвистневский район, с. Большой толкай, ул. Полевая, д.142 | 1 |
| 7 | МУПП ЖКХ Похвистневского района | с. Большой Толкай, котельная СДК. | Адрес 446483, Самарская область, Похвистневский район, село Большой Толкай, ул. Полевая, 118А | СДК с. Большой Толкай Самарская обл., Похвистневский р-н, с. Большой Толкай, ул. Ленина, д.96; Здание офиса врача общей практики с. Большой Толкай Самарская обл., Похвистневский р-н, с. Б. Толкай, ул. Ленина, д.95Д | 2 |
| 8 | МУПП ЖКХ Похвистневского района | с. Большой Толкай, центральная котельная. | Адрес 446483, Самарская область, Похвистневский район, село Большой Толкай, ул. Пионерская, 22 | Здание сестринского ухода с. Большой Толкай Самарская обл., Похвистневский р-н, с. Б. Толкай, ул. Пионерская, д.21 | 1 |
| 11 | МУПП ЖКХ Похвистневского района | с. Исаково, котельная школы. | Адрес 446493, Самарская область, Похвистневский район, село Исаково, ул. Хлеборобов, 27 | Здание школы Самарская область, Похвистневский район, с. Исаково, ул. Хлеборобов, д.27; СДК с. Исаково Самарская обл., Похвистневский р-н, с. Исаково, ул. Ленина, д.46; Здание ФАПа с. Исаково Самарская обл., Похвистневский р-н, с. Исаково, ул. Хлеборобов, д.27 | 3 |
| 12 | МУПП ЖКХ Похвистневского района | с. Мочалеевка, котельная школы. | Адрес 446464, Самарская область, Похвистневский район, село Мочалеевка, ул. Тукая, 55Б | Здание школы Самарская область, Похвистневский район, с. Мочалеевка, ул. Г. Тукая, д.55; ЦСДК с. Мочалеевка Самарская обл., Похвистневский р-н, с. Мочалеевка, ул. Г. Тукая, д.57; Здание фиса врача общей практики с. Мочалеевка Самарская обл., Похвистневский р-н, с. Мочалеевка, ул. Г. Тукая, д.63 | 3 |
| 13 | МУПП ЖКХ Похвистневского района | с. Малый Толкай, котельная. | Адрес 446468, Самарская область, Похвистневский район, село Малый Толкай, ул.Советская, 34 | Здание школы Самарская область, Похвистневский район, с. Малый Толкай, ул. Советская, д.32; ЦСДК с. Малый Толкай Самарская обл., Похвистневский р-н, с. Малый Толкай, ул. Советская, д.32 | 2 |
| 14 | МУПП ЖКХ Похвистневского района | с. Малое Ибряйкино, котельная школы. | Адрес 446477, Самарская область, Похвистневский район, село Малое Ибряйкино, ул. Школьная, 1 | Здание школы Самарская область, Похвистневский район, с. Малое Ибряйкино, ул. Школьная, д.1 б; ЦСДК с. Малое Ибряйкино Самарская обл., Похвистневский р-н, с. Малое Ибряйкино, ул. Островского, д.2; ФАП с. Малое Ибряйкино Самарская обл., Похвистневский р-н, с. М. Ибряйкино, ул. Школьная, д.5Б | 3 |
| 15 | МУПП ЖКХ Похвистневского района | с. Нижнеаверкино, котельная школы. | Адрес 446476, Самарская область, Похвистневский район, село Нижнее Аверкино, ул. Кировская, 20А | Здание школы Самарская область, Похвистневский район, с. Нижнеаверкино, ул. Советская, д.10А; СДК с. Нижнеаверкино Самарская обл., Похвистневский р-н, с. Нижнеаверкино, ул. Терешковой, д.13Б; | 2 |
| 16 | МУПП ЖКХ Похвистневского района | с. Новое Мансуркино, котельная школы. | Адрес 446474, Самарская область, Похвистневский район, село Новое Мансуркино, ул. Школьная, 56А | Здание школы Самарская область, Похвистневский район, с. Новое Мансуркино, ул. Школьная, д.56а; СДК с. Новое Мансуркино, Самарская обл., Похвистневский р-н с. Новое Мансуркино, ул. Ленина, д. 88 | 2 |
| 17 | МУПП ЖКХ Похвистневского района | с. Передовка, котельная СДК. | Адрес 446468, Самарская область, Похвистневский район, село Передовка, ул. Юбилейная,2А | СК п. Передовка Самарская обл., Похвистневский р-н, п. Передовка, ул. Юбилейная, д.2В; | 1 |
| 18 | МУПП ЖКХ Похвистневского района | с. Султангулово, котельная школы. | Адрес 446497, Самарская область, Похвистневский район, село Султангулово, ул. Школьная,35Б | Здание школы Самарская область, Похвистневский район, с. Султангулово, ул. Школьная, 35а; СДК с. Султангулово с. Султангулово ул. Победы, 10 | 2 |
| 19 | МУПП ЖКХ Похвистневского района | с. Подбельск, котельная больницы. | Адрес 446460, Самарская область, Похвистневский район, село Подбельск, ул. Ленинградская,23Д | Здание Администрации Самарская обл., Похвистневский р-н с. Подбельск пер. Подбельский, 19 | 1 |
| 20 | МУПП ЖКХ Похвистневского района | с. Подбельск, котельная №4. | Адрес 446460, Самарская область, Похвистневский район, село Подбельск, ул. Куйбышевская,126А | Здание детского сада Самарская область, Похвистневский район, с. Подбельск, ул. Куйбышевская, д. 126 Здание детского сада Самарская область, Похвистневский район, с. Подбельск, ул. Куйбышевская, д. 136; ДК «Родник» с. Подбельск Самарская обл., Похвистневский р-н, с. Подбельск, ул. Куйбышевская, д.123; Здание амбулатории (офиса врача общей практики) с. Подбельск Самарская обл., Похвистневский р-н, с. Подбельск, ул. Куйбышевская, 138 | 4 |
| 21 | МУПП ЖКХ Похвистневского района | с. Подбельск, котельная спорткомплекса. | Адрес 446460, Самарская область, Похвистневский район, село Подбельск, ул. Ленинградская,22 | Здание спорт школы Самарская область, Похвистневский район, с. Подбельск, ул. Ленинградская, д. 22б; Здание гаража скорой помощи с. Подбельск Самарская обл., Похвистневский р-н, с. Подбельск, ул. Ленинградская, 23 Е. Здание стационара (КСУ) с. Подбельск Самарская обл., Похвистневский р-н, с. Подбельск, ул. Ленинградская, 23 А. Здание кухни с. Подбельск Самарская обл., Похвистневский р-н, с. Подбельск, ул. Ленинградская, 23 А. Здание амбулатории с. Подбельск Самарская обл., Похвистневский р-н, с. Подбельск, ул. Ленинградская, 23 З. | 5 |
| 22 | МУПП ЖКХ Похвистневского района | с. Рысайкино, котельная школы. | Адрес 446495, Самарская область, Похвистневский район, село Рысайкино, ул. Ижедерова,61Б | Здание школы Самарская область, Похвистневский район, с. Рысайкино, ул. Ижедерова, д.57; СДК с. Рысайкино Самарская обл., Похвистневский р-н, с. Рысайкино, ул. Ижедерова, д.59; | 2 |
| 23 | МУПП ЖКХ Похвистневского района | с. Савруха, котельная детского сада. | Адрес 446495, Самарская область, Похвистневский район, село Савруха, ул. Центральная Усадьба,76 | Здание детского сада Самарская область, Похвистневский район, с. Савруха ул. Центральная Усадьба, д.76; Здание офиса врача общей практики с. Савруха Самарская обл., Похвистневский р-н, с. Савруха, ул. Центральная Усадьба, д.77 | 2 |
| 24 | МУПП ЖКХ Похвистневского района | с. Савруха, центральная котельная. | Адрес 446495, Самарская область, Похвистневский район, село Савруха, ул. Центральная Усадьба. | Здание школы Самарская область, Похвистневский район, с. Савруха ул. Центральная Усадьба, д.31; Здание начальной школы Самарская область, Похвистневский район, с. Савруха, ул. Центральная Усадьба, д. 31Б Здание ФОК Самарская область, Похвистневский район, с. Савруха, ул. ул. Центральная Усадьба, д. 31А; СДК с. Савруха Самарская обл., Похвистневский р-н, с. Савруха, ул. Центральная Усадьба, д.32; Здание амбулатории с. Савруха Самарская обл., Похвистневский р-н, с. Савруха, ул. Центральная Усадьба, д.25 | 5 |
| 25 | МУПП ЖКХ Похвистневского района | с. Старый Аманак, котельная детского сада. | Адрес 446495, Самарская область, Похвистневский район, село Старый Аманак, ул. Козлова,16 | Здание детского сада Самарская область, Похвистневский район, с .Старый Аманак, ул. Козлова, д.1а | 1 |
| 26 | МУПП ЖКХ Похвистневского района | с. Старый Аманак, котельная школы. | Адрес 446495, Самарская область, Похвистневский район, село Старый Аманак, ул. Центральная,42К | Здание школы Самарская область, Похвистневский район, с. Старый Аманак, ул. Центральная, д.42В | 1 |
| 27 | МУПП ЖКХ Похвистневского района | с. Старый Аманак, котельная СДК. | Адрес 446495, Самарская область, Похвистневский район, село Старый Аманак, ул. Шулайкина,109А | ЦСДК с. Старый Аманак Самарская обл., Похвистневский р-н, с. Старый Аманак, ул. Шулайкина, д.109; Здание амбулатории с. Старый Аманак Самарская обл., Похвистневский р-н, с. Ст. Аманак, ул. Шулайкина, д.103 | 2 |
| 28 | МУПП ЖКХ Похвистневского района | с. Староганькино, котельная школы. | Адрес 446495, Самарская область, Похвистневский район, село Староганькино, ул. Школьная,36А | Здание школы Самарская область, Похвистневский район, с. Староганькино, ул. Школьная, д.36 | 1 |
| 29 | МУПП ЖКХ Похвистневского района | с. Староганькино, котельная СДК. | Адрес 446495, Самарская область, Похвистневский район, село Староганькино, ул. Центральная,29А | СДК с. Староганькино Самарская обл., Похвистневский р-н, с. Староганькино, ул. Центральная, д.27А; Помещение ФАП с. Староганькино Самарская обл., Похвистневский р-н, с. Староганькино, ул. Центральная д.27Б | 2 |
| 30 | МУПП ЖКХ Похвистневского района | с. Старопохвистнево, котельная ОКЦ. | Адрес 446490, Самарская область, Похвистневский район, село Старопохвистнево, ул. Советская ,65А | Здание ОКЦ Самарская область, Похвистневский район, с. Старопохвистнево, ул. Советская, д.65а; СДК с. Старопохвистнево Самарская обл., Похвистневский р-н, с. Старопохвистнево, ул. Советская, д.63 | 2 |
| 31 | МУПП ЖКХ Похвистневского района | с. Старопохвистнево, котельная детского сада. | Адрес 446490, Самарская область, Похвистневский район, село Старопохвистнево, ул. Мира ,55А | Здание детского сада Самарская область, Похвистневский район, с. Старопохвистнево, ул. Мира, д.55б | 1 |
| 32 | МУПП ЖКХ Похвистневского района | с. Стюхино, котельная школы. | Адрес 446496, Самарская область, Похвистневский район, село Стюхино, ул. Победы, 31А | Здание школы Самарская область, Похвистневский район, с. Стюхино, ул. Победы, д.31б | 1 |
| 33 | МУПП ЖКХ Похвистневского района | с. Стюхино, котельная СДК. | Адрес 446496, Самарская область, Похвистневский район, село Стюхино, ул. Советская, 27Б | СДК с. Стюхино, Самарская область, Похвистневский район, село Стюхино, ул. Советская | 1 |
| 34 | МУПП ЖКХ Похвистневского района | с. Стюхино, котельная детского сада. | Адрес 446496, Самарская область, Похвистневский район, село Стюхино, ул.Советская , 30Б | Детский сад с. Стюхино, Самарская область, Похвистневский район, село Стюхино, ул.Советская | 1 |
| 35 | ООО «СамРэк-Эксплуатация» | с. Кротково, центральная котельная. | Адрес 446493, Самарская область, Похвистневский район, село Кротково, ул. Хлеборов , 76 | Здание школы Самарская область, Похвистневский район, с. Кротково, ул. Ленина, д.2; ЦСДК с. Кротково Самарская обл., Похвистневский р-н, с. Кротково, ул. Центральная, д.1; Здание модульного офиса врача общей практики с. Кротково Самарская обл., Похвистневский р-н, с. Кротково, ул. Ленина, д.46 а. | 3 |
| 36 | ООО «СамРэк-Эксплуатация» | с. Первомайск, центральная котельная. | Адрес 446464, Самарская область, Похвистневский район, село Первомайск, ул. Первомайская, 76 | Здание школы Самарская область, Похвистневский район, с. Первомайск, ул. Первомайская, д.68; СДК с. Первомайск Самарская обл., Похвистневский р-н, с. Первомайск, ул. Первомайская, д.89; Здание ФАП с. Первомайск Самарская обл., Похвистневский р-н, с. Первомайск, ул. Первомайская, д.75 А | 3 |
| 37 | ООО «СамРэк-Эксплуатация» | с. Красные Ключи, центральная котельная. | Адрес 446481, Самарская область, Похвистневский район, село Красные Ключи, ул. Первомайская, 76 | Здание школы Самарская область, Похвистневский район, с. Красные Ключи, ул. Школьная, д.16-а; Здание детского сада Самарская область, Похвистневский район, с. Красные Ключи, ул. Лукьянова, д.59а; СДК с. Красные Ключи Самарская обл., Похвистневский р-н, с. Красные Ключи, ул. Лукьянова Библиотека с. Красные Ключи Самарская обл., Похвистневский р-н, с. Красные Ключи, ул. Лукьянова, д.69А | 4 |

Сведения о категорийности потребителей по надежности в системах теплоснабжения на территории муниципального образования.

Согласно п.п. 4.2 Свода правил СП 124.13330.2012 «Тепловые сети. Актуализированная редакция СНиП 41-02-2003», потребители теплоты по надежности теплоснабжения подразделяются на три категории:

- первая категория - потребители, не допускающие перерывов в подаче расчетного количества теплоты и снижения температуры воздуха в помещениях, ниже предусмотренных ГОСТ 30494 «Здания жилые и общественные».

Например, больницы, родильные дома, детские дошкольные учреждения с круглосуточным пребыванием детей и т.п., на территории района отсутствуют;

- вторая категория потребители, допускающие снижение температуры в отапливаемых помещениях на период ликвидации аварии, но не более 54 ч: жилые и общественные здания до +12 °С; промышленные здания до + 8 °С;

- третья категория - остальные потребители.

Категория надежности теплоснабжения зависит от типа здания и его назначения. К каждой категории предъявляются свои требования по качеству коммунальной услуги, а также возможности отключения отопления на определенный период времени.

Раздел 3. Количество сил и средств, используемых для локализации и ликвидации последствий аварий на объекте теплоснабжения.

В режиме повседневной деятельности на объектах теплоснабжения осуществляется дежурство специалистов. К ремонтным работам посменно, а при необходимости в круглосуточном режиме, привлекаются аварийно-ремонтные бригады, специальная техника и оборудование. Используются материалы организаций, функционирующих в системах теплоснабжения муниципального образования, в ведении которых находится система централизованного теплоснабжения и специальная техника, а также оборудование привлеченных организаций. Время готовности к работам по ликвидации аварийных ситуаций1ч. Все мероприятия по обеспечению постоянной готовности сил и средств к локализации и ликвидации последствий аварий на объекте осуществляются за счет организации, осуществляющей эксплуатацию объекта, путем содержания своих штатных сотрудников и техники, а так же заключение договоров со специализированными организациями.

Для ликвидации аварийных ситуаций создаются и используются:

- резервы финансовых ресурсов муниципального образования. Резерв финансовых средств  согласно решению собрания представителей муниципального района Похвистневский от 25.12.2024 №215  «О бюджете муниципального района Похвистневский самарской области  на 2025 год и на плановый период 2026 и 2027 годов»  утвержден в размере 1000 тыс.руб.;

-резервы финансовых и материальных ресурсов организаций. Объемы резервов финансовых ресурсов определяются ежегодно и утверждаются нормативным правовым актом и должны обеспечивать проведение аварийно-восстановительных работ в нормативные сроки. Доставка средств к месту аварии осуществляется персоналом из мест их хранения. Необходимый транспорт, механизмы и инструмент для выполнения работ по ликвидации повреждений обеспечивают ресурсоснабжающие организации.

Таблица 5. Количество сил и средств, используемых для локализации и ликвидации последствий аварий на объекте теплоснабжения.

| Наименование организации (учреждения), адрес места расположения | Время реагирования час | Выделяемые средства |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | Силы чел. | Средства ед. |
| МУПП ЖКХ Похвистневского района, с.Подбельск, Юбилейная, д.4А Телефон 8(84656) 61-2-23 | 1 | 10 человек (мастер – 1 чел.; водитель - 3 чел. слесарь сантехник - 4 чел.; сварщик - 2 чел. оператор котельной -1) | 14едениц (АвтомобильУАЗ-2 ед.; Автомобиль КаМаЗ-1ед; автомобиль ГАЗель-1ед; трактор МТЗ-2ед; Автокран на базе КаМаЗ 25т -1ед; Эксковатор HITACHI-1ед. бензиновый генератор – 2 ед.; сварочный аппарат – 2 ед.; газовые баллоны – 4 комплект) |
| Эксплуатационный участок №6 ООО «СамРЭК-Эксплуатация» Адрес, телефон: Самарская обл., с Кинель-Черкассы, ул.Чапаевская, д.65А 8-927-706-09-67 | 1 | 7 человек (мастер – 1 чел.; водитель - 2 чел. слесарь сантехник - 3 чел.; сварщик - 1чел. оператор котельной -1) | 7 едениц (Автомобиль УАЗ - 1 ед. Автомобиль ГАЗель-1 ед.; бензиновый генератор – 2 ед.; сварочный генератор – 2 ед.; газовые баллоны – 1 комплект) |
| ООО «СВГК» Адрес, телефон Самарская обл., г.Похвистнево, ул.Полевая, д.25 тел.04 (112) | 2 | 4 человека (мастер – 1 чел.; водитель - 1 чел. слесарь - 2 чел.; ) | 5 едениц Автомобиль УАЗ-1ед; Эксковатор погрузчик -1ед бензиновый генератор-2 шт; газовые баллоны-1комплект) |
| ПАО РОССЕТИ ВОЛГА Самарские распределительные сети Похвистневский филиал г. Похвистнево, ул Нагорная 55 тел. +7 (84656) 2‒26‒33, +7 (84656) 2‒48‒27 | 2 | 5 человек (мастер – 1 чел.; водитель - 1 чел. электрик - 3 чел.; ) | 5 едениц Автомобиль УАЗ-1ед; ГАЗ-53. Трактор МТЗ-82, 1ед, бензиновый генератор-2 шт; |
| ООО «Управляющая компания Похвистневского района» Адрес, телефон6 с.Подбельск, пер.Подбильский, д.19 тел.8(84656)61-6-01; 89272958039 | 1 | 5 человек (мастер – 1 чел.; водитель - 1 чел. слесарь сантехник - 2 чел.; сварщик - 1чел.) | 2 единицы Автомобиль ВАЗ-Ларгус, бензиновый генератор – 1шт |
| МАУ АТП Похвистнеского района, с.Старопохвистнево, ул. Мира, 1 | 3 | 3 (водители) | 3 еденицы (автобусы ПаЗ) |

Таблица 6. Количество материальных средств, используемых для локализации и ликвидации последствий аварий на объекте теплоснабжения.

| Наименование материальных средств | Единица измерения | Количество | Организация и место хранения материальных средств |
| --- | --- | --- | --- |
| Песок природный | тонна | 90 | Администрация Похвистневского района, с.Подбельск, Юбилейная, д.4А |
| Песчанно-гравийная смесь | тонна | 45 |  |
| Доска хвойных пород | м/куб | 8 |  |
| Гвозди строительные | кг. | 10 |  |
| Саморезы | кг. | 5 |  |
| Проф. Лист кровельный сс-10 | м/кв | 100 |  |
| Труба d=57 | п.м. | 12 | ООО «Управляющая компания Похвистневского района» Адрес, телефон6 с.Подбельск, пер.Подбильский, д.19 |
| Труба d=108 | п.м. | 12 |  |
| Отвод d=108 | шт | 2 |  |
| Затвор п/о d=50 | шт | 1 |  |
| Затвор п/о d=100 | шт | 1 |  |
| Сгон d=15 | шт | 2 |  |
| Сгон d=20 | шт | 2 |  |
| Сгон d=25 | шт | 4 |  |
| Сгон d=32 | шт | 3 |  |
| Бочонок d=15 | шт | 3 |  |
| Бочонок d=20 | шт | 3 |  |
| Бочонок d=25 | шт | 3 |  |
| Электроды Ду 3,0 | кг | 5 |  |
| Кислород | балон | 1 |  |
| Пропан | балон | 1 |  |
| Фланцы | шт | 2 |  |
| Болты,гайки | кг | 3,6 |  |
| Поранит | м2 | 2 |  |
| Шпилька d=16 | п.м. | 4 |  |
| Кран шаровой d=15 | шт | 3 |  |
| Кран шаровой d=20 | шт | 3 |  |
| Кран шаровой d=25 | шт | 3 |  |
| Резьба d=15 | шт | 2 |  |
| Резьба d=20 | шт | 2 |  |
| Резьба d=25 | шт | 2 |  |
| Резьба d=32 | шт | 2 |  |
| Резьба d=50 | шт | 2 |  |
| Кран шаровый муфтовый латунный 11Б27П Ду l5 | шт | 20 | МУПП ЖКХ Похвистневского района, с.Подбельск, Юбилейная, д.4А |
| Кран шаровый муфтовый латунный 11Б27П Ду 20 | шт | 20 |  |
| Кран шаровый муфтовый латунный 11Б27П Ду 25 | шт | 15 |  |
| Кран шаровый муфтовый латунный 11Б27П Ду 32 | шт | 10 |  |
| Кран шаровый муфтовый латунный 11Б27П Ду 40 | шт | 10 |  |
| Кран шаровый стальной фланцевый Ду 50 | шт | 10 |  |
| Кран 3- ходовой под манометр шаровой 11б27(м) Дy15 M20x1,5 | шт | 6 |  |
| Вентиль муфтовый латунный l5Б1П Ду l5 | шт | 30 |  |
| Вентиль муфтовый латунный l5Б1П Ду 20 | шт | 25 |  |
| Вентиль муфтовый бронзовый Ду 50 | шт | 10 |  |
| Задвижка стальная фланцевая Ду 50 30с41нж | шт | 10 |  |
| Задвижка стальная фланцевая Ду 80 30с41нж | шт | 11 |  |
| Задвижка стальная фланцевая Ду 100 30с41нж | шт | 10 |  |
| Задвижка стальная фланцевая Ду 150 30с41нж | шт | 10 |  |
| Задвижка чугунная Ду 50 З0ч6бр | шт | 10 |  |
| Задвижка чугунная Ду 80 З0ч6бр | шт | 6 |  |
| Задвижка чугунная Ду 100 З0ч6бр | шт | 6 |  |
| Затвор дисковый поворотный стальной Ду 50 | шт | 10 |  |
| Затвор дисковый поворотный стальной Ду 80 | шт | 8 |  |
| Затвор дисковый поворотный стальной Ду 100 | шт | 8 |  |
| Затвор дисковый поворотный стальной Ду 150 | шт | 4 |  |
| Задвижка 30лс15иж200-40 с КОФ.кр | шт | 1 |  |
| Труба стальная электросварная прямошовная ГОСТ 10704-91 219x6,0 | м | 50 |  |
| Труба стальная электросварная прямошовная ГОСТ 10704-91 l59x5,0 | м | 50 |  |
| Труба стальная электросварная прямошовная ГОСТ 10704-91 l33x4,5 | м | 50 |  |
| Труба стальная электросварная прямошовная ГОСТ 10704-91 l08x4,0 | м | 50 |  |
| Труба стальная электросварная прямошовная ГОСТ 10704-91 89x3,5 | м | 50 |  |
| Труба стальная электросварная прямошовная ГОСТ 10704-91 76x3,5 | м | 50 |  |
| Труба стальная электросварная прямошовная ГОСТ 10704-91 57x3,5 | м | 50 |  |
| Труба стальная водогазопроводная ГОСТ 3262-75 dy40x3,5 | м | 50 |  |
| Труба стальная водогазопроводная ГОСТ 3262-75 dy32x3,2 | м | 50 |  |
| Труба стальная водогазопроводная ГОСТ 3262-75 dy25x3,2 | м | 50 |  |
| Труба стальная водогазопроводная ГОСТ 3262-75 dy20x2,8 | м | 50 |  |
| Труба стальная водогазопроводная МОСТ 3262-75 dy15x2,8 | м | 50 |  |
| Кран шаровый муфтовый латунный 11Б27П Ду 15 | шт | 50 | ООО «СамРЭК-Эксплуатация», Самарская обл., с Кинель-Черкассы, ул.Чапаевская, д.65А |
| Кран шаровый муфтовый латунный 11Б27П Ду 20 | шт | 45 |  |
| Кран шаровый муфтовый латунный 11Б27П Ду 25 | шт | 22 |  |
| Кран шаровый муфтовый латунный 11Б27П Ду 32 | шт | 7 |  |
| Кран шаровый муфтовый латунный 11Б27П Ду 40 | шт | 1 |  |
| Кран шаровый стальной фланцевый Ду 50 | шт | 7 |  |
| Кран шаровый стальной фланцевый Ду 65 | шт | 2 |  |
| Кран 3-ходовой под манометр шаровой 11б27(м) Ду15 М20х1,5 | шт | 57 |  |
| Вентиль муфтовый латунный 15Б1П Ду 15 | шт | 4 |  |
| Вентиль муфтовый латунный 15Б1П Ду 20 | шт | 4 |  |
| Вентиль муфтовый бронзовый Ду 50 | шт | 2 |  |
| Задвижка стальная фланцевая Ду 50 30с41нж | шт | 15 |  |
| Задвижка стальная фланцевая Ду 80 30с41нж | шт | 11 |  |
| Задвижка стальная фланцевая Ду 100 30с41нж | шт | 10 |  |
| Задвижка стальная фланцевая Ду 150 30с41нж | шт | 6 |  |
| Задвижка стальная фланцевая Ду 200 30с41нж | шт | 3 |  |
| Задвижка стальная фланцевая Ду 300 30с41нж | шт | 2 |  |
| Задвижка чугунная Ду 50 30ч6бр | шт | 20 |  |
| Задвижка чугунная Ду 80 30ч6бр | шт | 12 |  |
| Задвижка чугунная Ду 100 30ч6бр | шт | 11 |  |
| Задвижка чугунная Ду 150 30ч6бр | шт | 6 |  |
| Задвижка чугунная Ду 200 30ч6бр | шт | 2 |  |
| Затвор дисковый поворотный стальной Ду 50 | шт | 4 |  |
| Затвор дисковый поворотный стальной Ду 80 | шт | 5 |  |
| Затвор дисковый поворотный стальной Ду 100 | шт | 8 |  |
| Затвор дисковый поворотный стальной Ду 150 | шт | 3 |  |
| Труба стальная электросварная прямошовная ГОСТ 10704-91 426х9,0 | м | 12 |  |
| Труба стальная электросварная прямошовная ГОСТ 10704-91 426х9,0 | м | 12 |  |
| Труба стальная электросварная прямошовная ГОСТ 10704-91 325х8,0 | м | 36 |  |
| Труба стальная электросварная прямошовная ГОСТ 10704-91 273х8,0 | м | 80 |  |
| Труба стальная электросварная прямошовная ГОСТ 10704-91 219х6,0 | м | 100 |  |
| Труба стальная электросварная прямошовная ГОСТ 10704-91 159х5,0 | м | 140 |  |
| Труба стальная электросварная прямошовная ГОСТ 10704-91 133х4,5 | м | 112 |  |
| Труба стальная электросварная прямошовная ГОСТ 10704-91 108х4,0 | м | 202 |  |
| Труба стальная электросварная прямошовная ГОСТ 10704-91 89х3,5 | м | 172 |  |
| Труба стальная электросварная прямошовная ГОСТ 10704-91 76х3,5 | м | 190 |  |
| Труба стальная электросварная прямошовная ГОСТ 10704-91 57х3,5 | м | 184 |  |
| Труба стальная водогазопроводная ГОСТ 3262-75 dy40х3,5 | м | 88 |  |
| Труба стальная в ППУ оболочке 273x8,0/400 ПЭ ГОСТ 30732-2020 | м | 60 |  |
| Труба стальная в ППУ оболочке 219x6,0/450 ПЭ ГОСТ 30732-2020 | м | 60 |  |
| Труба стальная в ППУ оболочке 159x5,0/250 ПЭ ГОСТ 30732-2020 | м | 72 |  |
| Труба стальная в ППУ оболочке l33x4/225 ПЭ ГОСТ 30732-2020 | м | 72 |  |
| Труба стальная в ППУ оболочке 108x4,0/180 ПЭ ГОСТ 30732-2020 | м | 36 |  |
| Труба стальная в ППУ оболочке 89x3,5/160 ПЭ ГОСТ 30732-2020 | м | 120 |  |
| Труба стальная в ППУ оболочке 76x3,5/140 ПЭ ГОСТ 30732-2020 | м | 84 |  |
| Труба стальная в ППУ оболочке 57x3,5/125 ПЭ ГОСТ 30732- 2020 | м | 72 |  |
| Подшипники 305 | шт | 6 |  |
| Подшипники 306 | шт | 6 |  |
| Подшипники 308 | шт | 6 |  |
| Подшипники 207 | шт | 6 |  |
| Подшипники 309 | шт | 6 |  |
| Подшипники 312 | шт | 2 |  |
| Термометры спиртовые или ртутные от 0 до 100ºС | шт | 4 |  |
| Манометры МТП-160 | шт | 4 |  |
| от 0 до 1кг/см2 | шт | 4 |  |
| от 0 до 6 кг/см2 | шт | 4 |  |
| от 0 до 10 кг/см2 | шт | 4 |  |
| от 0 до 16 кг/см2 | шт | 4 |  |
| Фторопласт б=20-60мм | кг | 5 |  |
| Металл листовой б=2мм | кг | 30 |  |
| Редуктор кислородный | шт | 1 |  |
| Редуктор пропановый | шт | 1 |  |
| Кислород | бал | 4 |  |
| Лента ФУМ | кг | 0,5 |  |
| Катионит КУ-2 | т | 1 |  |

7. Перечень мероприятий, направленных на обеспечение безопасности населения (в случае если в результате аварий на объекте теплоснабжения может возникнуть угроза безопасности населения)

При повреждении (аварии) на внутридомовых системах теплопотребления (отопления) аварийно-диспетчерская служба (АДС) эксплуатирующей организации обязана принять все необходимые меры для обеспечения безопасности людей, отключения поврежденного участка, организации выполнения ремонтно-восстановительных работ, сообщить о случившемся в Единую дежурно-диспетчерскую службу (ЕДДС), принять меры по поддержанию минимальной внутри домовой температуры (не ниже +12 °C) с использованием мобильных теплогенераторов (тепловых пушек) в общедомовых помещениях многоквартирных домов.

О причинах возникновения и сроках устранения аварийной ситуации в системе теплоснабжения муниципального образования в зимнее время года,  повлекшей отключение коммунальных услуг и угрозу безопасности населения, необходимо своевременно информировать жителей. С этой целью Отдел информационного обеспечения Администрации района уточняет всю необходимую информацию и размещает по средством сети Интернет в информационных каналах и официальном сайте администрации муниципального района Похвистневский. Контроль за качественным и своевременным информированием населения осуществляется отделом по информатизации, связи и обслуживанию оргтехники  Администрации района в рамках отработки задач по поэтапному контролю хода устранения технологического нарушения

В случае длительного (24 часа и более) отсутствия теплоснабжения у населения в жилых кварталах повлекшее снижение температуры ниже нормативных значений (в отопительный сезон), в муниципальном образовании объявляется режим «ЧС» и проводятся мероприятия по эвакуации пострадавших.

Выезд на место аварии руководителей администрации муниципального района Похвистневский и структурных подразделений должен осуществляться не позднее установленных ниже сроков, зависящих от температуры наружного воздуха:

- не позднее 4 часов после возникновения повреждения при температуре наружного воздуха выше -10 °C;

- не позднее 2 часов после возникновения повреждения при температуре наружного воздуха от -10 °C до -15 °C;

- не позднее 30 мин. после возникновения повреждения при температуре наружного воздуха ниже -15 °C.

В случае возникновения аварии на объектах теплоснабжения муниципального образования, при нарушении условий жизнедеятельности 50 человек и более на 1 сутки при условии, что температура воздуха в жилых комнатах более суток фиксируется ниже +18 °C в отопительный период, Глава района отдает распоряжение на незамедлительную организацию постоянной работы штаба по проведению отопительного периода и созыв внеочередного заседания комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности муниципального района Похвистневский.

Мероприятиями, направленными на обеспечение безопасности населения в случае возникновения аварийной ситуации в системе теплоснабжения (прекращении подачи тепла в жилые помещения в условиях резкого понижения температуры наружного воздуха в течение длительного времени) являются:

- сообщение о возникшей ситуации в организацию, управляющую многоквартирными домами и (или) в ЕДДС г.о. Похвистнево и муниципального района Похвистневский по средствам телефонной и мобильной связи лицами, являющимися свидетелями возникновения происшествия;

- соблюдение требований норм и правил безопасности и охраны труда;

- эвакуация из опасной зоны населения при режиме «ЧС» во взаимодействии с экстренными оперативными службами и аварийно-спасательными формированиями;

- обозначение, оцепление опасной зоны, запрет пропуска и передвижения по опасной зоне населения, транспортных средств;

- привлечение к выполнению работ по локализации и ликвидации аварийной ситуации специализированных служб и формирований в целях предупреждения дальнейшего развития аварий, угрозы населению;

- оповещение населения, проживающего на территории муниципального района Похвистневский о происшествии;

- при повреждениях в сетях централизованного теплоснабжения в зимний период, в случае отрицательных температур наружного воздуха и при превышении нормативного времени на устранение аварийной ситуации, организациям, управляющим многоквартирными домами, следует для предотвращения размораживания внутридомового оборудования дренировать воду из систем отопления зданий.

Жителям, проживающим на территории муниципального района Похвистневский в случае возникновения аварийной ситуации в системе теплоснабжения для обеспечения безопасности необходимо:

- для сохранения в квартире тепла дополнительно заделать щели в окнах и балконных дверях, занавесить их одеялами или коврами;

- до эвакуации, разместить членов семьи в одной комнате, временно закрыв остальные, одеться в теплую одежду и принять профилактические лекарственные препараты от респираторных заболеваний и гриппа;

- не допускать отопления помещений с помощью электрообогревателей самодельного изготовления, а также электрических плит, так как это может привести к возникновению пожара, выхода из строя системы электроснабжения здания. Для обогрева помещения необходимо использовать электрообогреватели только заводского изготовления;

- проявлять выдержку и самообладание, оказывая посильную помощь работникам организации, управляющей многоквартирными домами, и организаций, функционирующих в системах теплоснабжения муниципального района Похвистневский, прибывшим для выполнения ремонтно-восстановительных работ;

- в случае эвакуации из жилого помещения  одеть членов семьи в теплую одежду и обувь; отключить в квартире газ, воду и электричество; взять с собой документы, деньги, необходимые продукты, одеяла; закрыть входную дверь квартиры на замок и действовать в соответствии с указаниями уполномоченных работников организации, управляющей многоквартирными домами, и администрации муниципального района Похвистневский.

Эвакуационные мероприятия проводятся на основании решения комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности муниципального района Похвистневский либо нормативно-правового акта администрации муниципального района Похвистневский, принятого  на основании решения  комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности муниципального района Похвистневский о проведении эвакуационных мероприятий, при наличии угрозы жизни и здоровью людей, возникновения материальных потерь при чрезвычайной ситуации.

В случаях, требующих незамедлительного решения, эвакуационные мероприятия при угрозе возникновения или возникновении чрезвычайных ситуаций могут проводиться по решению Главы муниципального района Похвистневский либо Первым заместителем Главы муниципального района Похвистневский, с последующим принятием решения на заседании комиссии по чрезвычайным ситуациям и обеспечению пожарной безопасности муниципального района Похвистневский.

При принятии решения о проведении эвакуационных мероприятий при угрозе возникновения или возникновении чрезвычайных ситуаций на территории муниципального района Похвистневский Администрация муниципального района Похвистневский:

- осуществляют оповещение населения  о проведении эвакуационных мероприятий, маршрутах и способах проведения эвакуационных мероприятий;

- организует перевозку (вывод населения), вывод (вынос) материальных и культурных ценностей в безопасные районы (места);

- предоставляет эвакуированным гражданам пункты временного размещения и питания, в которых осуществляется медицинское обеспечение, обеспечение коммунально-бытовыми услугами и предметами первой необходимости, информационно-психологическая поддержка.

Проведение эвакуационных мероприятий в отношении работников федеральных органов исполнительной власти  и организаций, а также граждан, находящихся на объектах указанных органов и организаций, при угрозе возникновения или возникновении чрезвычайных ситуаций на этих объектах федеральные органы исполнительной власти и организации:

- осуществляют оповещение работников и граждан, находящихся на объектах указанных органов и организаций, о проведении эвакуационных мероприятий, маршрутах и способах проведения эвакуационных мероприятий;

- организуют вывод(перевозку) работников и граждан, находящихся на объектах указанных органов и организаций, в безопасные районы(места), а также при необходимости вынос (вывоз) материальных ценностей за пределы воздействия поражающих факторов источника чрезвычайной ситуации.

МО МВД России «Похвистневский»:

- осуществляет охрану общественного порядка и обеспечение общественной безопасности в местах сбора(посадки) эвакуируемого населения, при его перевозке (выводе) в безопасные районы (места) и в пунктах временного размещения и питания;

- временно ограничивает или запрещает дорожное движение, изменяет организацию движения на отдельных участках дорог в целях создания необходимых условий для безопасного движения транспортных средств и пешеходов на маршрутах эвакуации.

Реестр учреждений, зданий и сооружений, предназначенных для развертывания пунктов временного размещения

| №п/п | Учреждение, при котором создается ПВР | Адрес учреждения, телефон | Руководитель учреждения | Вместимость ПВР |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Общежитие ДЮСШ | С.Подбельск, пер.Подбельский, д.16А. тел. 89277356707 | Сидоренко Алексей Николаевич | 120 |

Расчет транспортных средств для перевозки из зоны чрезвычайной ситуации в пункты временного размещения на территории муниципального района Похвистневский

| № | Наименование организации | Адрес. Телефон | Руководитель | Количество автобусов, привлекаемых для перевозки населения |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | МАУ АТП Похвистневского района. | с.Старопохвистнево, ул.Мира, д.1. тел.89277564878 | Колесников Степан Иванович | 3 |

- Порядок организации материально-технического, инженерного и финансового обеспечения операций по локализации и ликвидации аварий на объекте теплоснабжения

Организация материально-технического обеспечения операций по локализации и ликвидации аварийных ситуаций и их последствий на объекте осуществляется организациями, функционирующими в  системах теплоснабжения, а при необходимости и администрацией муниципального района Похвистневский.

Материально-технические средства, которые должны быть задействованы в мероприятиях по локализации и ликвидации последствий аварийных ситуаций, используются только для этих целей и не должны применяться для обеспечения в повседневной деятельности организаций, функционирующих в системах теплоснабжения.

Организация инженерного обеспечения операций по локализации и ликвидации аварийных ситуаций в теплоснабжении и их последствий на объекте – комплекс инженерных мероприятий и задач, выполняемых в целях создания благоприятных условий в ходе проведения наиболее сложных работ по спасению пострадавших, локализации и ликвидации последствий аварийных ситуаций.

Задачи инженерного обеспечения ремонтно-восстановительных и других неотложных работ выполняют специализированные группы имеющие соответствующую подготовку по ремонту и восстановлению газовых, водопроводно-канализационных сетей, линий электропередачи.

Инженерное обеспечение операций по локализации и ликвидации аварийных ситуаций в теплоснабжении и их последствий на объекте теплоснабжения осуществляется организациями, функционирующими в системах теплоснабжения муниципального района Похвистневский совместно, (в рамках своих функциональных обязанностей):

- с администрацией муниципального района Похвистневский (координация и контроль деятельности, а в случае планируемого срока ликвидации последствий аварийной ситуации в системе централизованного теплоснабжения в зимний период (в условиях критически низких температур окружающего воздуха) более 4 часов, угрозе для жизни и комфортного проживания людей – непосредственное руководство заместителем Главы по капитальному строительству, архитектуре и градостроительству жилищно-коммунальному и дорожному хозяйству муниципального района Похвистневский;

- с  муниципальными службами мониторинга технологических нарушений, координацию мер по их устранению ( ЕДДС);

- с региональными и муниципальными экстренными оперативными службами (Главное управление МЧС России по Самарской области, полиция, скорая помощь, Росгвардия);

- с организациями, связанными с функционированием систем теплоснабжения – водопроводно-канализационного хозяйства, электросетевыми и газораспределительными организациями;

- с организациями, управляющими многоквартирными домами.

Организация финансового обеспечения операций по локализации и ликвидации аварий и их последствий на объекте теплоснабжения осуществляются организациями, функционирующими в системах теплоснабжения муниципального района Похвистневский за счет финансовых резервов и за счет резервного фонда в установленных законом случаях, а при необходимости и финансовых средств резервного фонда администрации муниципального района Похвистневский.

Организация противопожарного обеспечения операций по локализации и ликвидации аварий и их последствий на объекте теплоснабжения осуществляются организациями, функционирующими в системах теплоснабжения муниципального района Похвистневский в режиме повседневной деятельности в соответствии с законодательством Российской Федерации и территориальными противопожарными и спасательными службами МЧС России в случае возгорания, по вызову.

Организация транспортного обеспечения операций по локализации и ликвидации аварий и их последствий на объекте теплоснабжения осуществляется организациями, функционирующими в системах теплоснабжения муниципального района Похвистневский, а в случае необходимости привлечением сил и средств специализированных транспортных организаций.

Организация медицинского обеспечения операций по локализации и ликвидации аварий и их последствий на объекте теплоснабжения осуществляется территориальными службами скорой медицинской помощи и медицинскими учреждениями, по вызову.

- Документы и инструкции используемые для ликвидации последствий аварийных ситуаций в системе централизованного теплоснабжения.

Документами, определяющими взаимоотношения оперативно - диспетчерских служб теплоснабжающих предприятий   и Абонентов, потребителей тепловой энергии, являются:

- настоящий ПЛАС;

- действующая нормативно-техническая документация по технике безопасности и эксплуатации теплогенерирующих установок, тепловых сетей и теплопотребляющих установок;

- внутренние инструкции, списки, ведомости, журналы, бланки, графики и т.п организаций, функционирующих в системах теплоснабжения, касающиеся эксплуатации и техники безопасности этого оборудования, разработанные на основе действующей нормативно-технической документации с учетом настоящего ПЛАС;

- утвержденные техническим руководителем организации, функционирующей в системах теплоснабжения, схемы систем теплоснабжения, режимные карты работы тепловых сетей и источников тепловой энергии;

Примерный перечень производственно-технических документов для дежурного персонала организаций, функционирующих в системах теплоснабжения муниципального района Похвистневский приведен в таблице 9

Таблица 9. Примерный перечень производственно-технических документов для дежурного персонала организаций функционирующих в системах теплоснабжения муниципального района Похвистневский

| № п/п | Наименование документа | Краткое содержание |
| --- | --- | --- |
| 1 | Оперативный журнал | Регистрация в хронологическом порядке (с точностью до одной минуты) оперативных действий, производимых для обеспечения заданного режима работы теплосети по распоряжениям с указанием лиц, отдавших их. Записи о неисправностях в работе оборудования, аварийных ситуациях и мерах по восстановлению нормального режима. Фиксация допусков на проведение работ, проводимых по нарядам и распоряжениям. Записи о приемке и сдаче смены с регистрацией состояния оборудования (в работе, в резерве, в ремонте). Замечания администрации предприятия (района) тепловых сетей по ведению оперативного журнала и визы о его просмотре |
| 2 | Список ремонтного и руководящего персонала | Должности, фамилии, инициалы, адреса, номера телефонов ремонтного и руководящего персонала предприятия тепловых сетей и теплоснабжающей котельной |
| 3 | Список телефонов районных организаций | Список телефонов районных аварийных служб, смежных эксплуатационных, ремонтных и других организаций |
| 4 | Оперативная схема тепловых сетей | Схема трубопроводов, отражающая состояние установление на них запорной арматуры (открытое или закрытое положение) на текущий момент суток |
| 5 | Журнал учета работ по нарядам и распоряжениям | Фамилия и инициалы руководителя. При работе по распоряжению указывается лицо, отдавшее распоряжение, приводится состав бригады, производится запись о проведении инструктажа, фиксируются дата и время начала и окончания работ |
| 6 | Журнал анализов сетевой и подпиточной воды | Записи результатов анализа сетевой, подпиточной воды |
| 7 | Список (картотека) абонентов с указанием тепловых нагрузок | Перечисление абонентов с указанием тепловых нагрузок для теплопотребления каждого вида (отопление, вентиляция, технология и т.д.), их адресов и номеров телефонов, а также лиц, ответственных за теплопотребление |
| 8 | Книга жалоб абонентов | Запись жалоб абонентов и отметки о принятых мерах |
| 9 | График работы дежурного персонала | Расписание работы дежурного персонала предприятий тепловых сетей |
| 10 | Список ответственных руководителей и производителей работ | Перечисление ответственных руководителей и производителей работ с указанием их должностей, фамилий, инициалов |
| 11 | Список должностных лиц, имеющих право пользования оперативной радиосвязью | Перечисление лиц, имеющих право пользования оперативной радиосвязью с указанием их должностей, фамилии, инициалов |
| 12 | Список должностных лиц, имеющих право участвовать в оперативных переключениях | Перечисление лиц, имеющих право участвовать в оперативных переключениях, с указанием их должностей, фамилии, инициалов |
| 13 | Положение о диспетчерском пункте тепловых сетей | Определение основного назначения, функций и прав, а также связей диспетчерского пункта с другими подразделениями предприятия теплосети |
| 14 | Положение (должностная инструкция) | Определение прав и обязанностей конкретного должностного лица в соответствии с выполняемыми им функциями (для каждого рабочего места) |
| 15 | Перечень инструкций по эксплуатации оборудования (систем, сооружений) | Утвержденный главным инженером перечень инструкций по эксплуатации оборудования (систем, сооружений) для каждого рабочего места |
| 16 | Инструкции по эксплуатации оборудования (систем, сооружений) | Инструкции по эксплуатации основного и вспомогательного оборудования (систем, устройств, сооружений), обслуживаемого дежурным персоналом ПТС, включая вопросы безопасности |
| 17 | Журнал заявок на приемку оборудования | Регистрация заявок строительных, монтажных, наладочных и ремонтных организаций, а также абонентов на вызов представителя района теплосети для участия в приемке теплотрассы и оборудования |
| 18 | График текущего ремонта тепловых сетей | Перечень участков тепловых сетей, подлежащих текущему ремонту, планируемые и фактические сроки выполнения работ |
| 19 | График капитального ремонта тепловых сетей | Перечень участков тепловых сетей, подлежащих капитальному ремонту, планируемые и фактические сроки выполнения работ |
| 20 | Схема тепловых сетей | Схема тепловых сетей района(производственного участка) с указанием диаметров трубопроводов, номеров абонентов, обозначением тепловых камер, насосных и дренажных станций, установленных на них оборудования и запорной арматуры |
| 21 | Тепловая схема источника тепла (котельной) | Графическое изображение технологических систем (оборудования, трубопроводов и устройств) по выработке и отпуску тепла |
| 22 | Перечень работ, проводимых по нарядам | Перечисление работ, на проведение которых необходимо оформлять наряды- допуска. |
| 23 | Наряд-допуск | Задание на проведение работ, выполняемых по наряду. В задании указываются содержание и место проведения работы, состав бригады, лицо, ответственное за проведение работы, меры, обеспечивающие безопасность проведения работ, дата и время допусков к работе(первичных и ежедневных), окончание работы |

Конкретный перечень необходимой эксплуатационной документации в каждой организации устанавливается ее руководством.

Макет

оперативного донесения о нарушениях теплоснабжения потребителей и проведении аварийно-восстановительных работ

ИНФОРМАЦИЯ

о повреждениях на объектах ЖКХ и проведении аварийно- восстановительных работ муниципального района Похвистневский

| № п/п | Содержание | Информация |
| --- | --- | --- |
| 1 | Наименование предприятия (управляющей компании) |  |
| 2 | Дата и время повреждения |  |
| 3 | Наименование объекта, его местонахождение |  |
| 4 | Характеристика повреждения (отключение, ограничение) |  |
| 5 | Причина повреждения |  |
| 6 | Балансовая принадлежность поврежденного объекта |  |
| 7 | Количество отключенных потребителей, в т.ч.: - здания и сооружения (в т.ч. жилые); - социально значимые объекты; - население; - объекты жизнеобеспечения |  |
| 8 | Численность граждан, пострадавших во время повреждения |  |
| 9 | Температура наружного воздуха на момент возникновения нарушения, прогноз на время устранения |  |
| 10 | Меры, принятые или планируемые для локализации и ликвидации аварии, в т.ч. с указанием количества бригад и их численности, техники. Необходимость привлечения сторонних организаций для устранения повреждения |  |
| 11 | Организация - исполнитель работ |  |
| 12 | Проводилось ли заседание КЧС и ОПБ муниципального образования (если проводилось - прилагается копия протокола) |  |
| 13 | Планируемые дата и время завершения работ |  |
| 14 | Ответственное должностное лицо за проведение аварийно-восстановительных работ, контактный телефон |  |

* Информация направляется немедленно по факту повреждения, далее по состоянию на 08.00 часов, 13.00 часов, 17.00 часов и по завершении аварийно- восстановительных работ.

ИНСТРУКЦИЯ

о порядке ведения оперативных переговоров и записей.

  - Указания по ведению оперативных переговоров.

    - Оперативные переговоры начинаются с взаимного сообщения объекта и фамилии. При пользовании прямыми каналами связи можно ограничиться сообщением своей фамилии.

    - Оперативный дежурный, получивший сообщение должен дать подтверждение о том, что сообщение понято правильно.

    - Все оперативные переговоры с диспетчерами тепловых сетей, котельного цеха должны автоматически фиксироваться на компьютере.

    - Ведение переговоров неслужебного характера по каналам оперативной связи запрещается.

  - Указания по ведению оперативных записей.

    - Оперативный журнал является основным оперативным документом оперативного дежурного, должен постоянно находиться на месте дежурства.

    - Записи в журнале должны быть краткими и четкими, без помарок и подчисток. Ошибочно сделанная запись берется в скобки, зачеркивается тонкой чертой так, чтобы ее можно было прочесть, и подписывается лицом, допустившим ошибку.

    - Дежурному запрещается писать между строчек или оставлять незаполненные строчки.

    - Все записи в журнале должны производиться в хронологической последовательности с указанием времени и даты.

    - Оперативно-диспетчерский персонал, должен записать в оперативный журнал информацию в следующем объеме:

      - о факте технологического нарушения (аварии);

-  о принятых мерах по восстановлению технологического нарушения (ликвидации аварии), привлеченных силах и средствах.